## Sheet1
武汉市9月供水水质月报表（42项）
填报人 ： 刘翠微 核审： 祝杰 发布时间： 2017年 9月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 汉口 |  |  | 汉阳 | 武昌 |  |  |  | 经开区 | 新洲 | 青山 |  | 东西湖 |  |  | 蔡甸 | 江夏
|  |  | 宗关 | 白鹤嘴 | 堤角 | 琴断口 | 白沙洲 | 余家头 | 平湖门 | 金口 | 沌口 | 阳逻 | 港东一 | 港东二 | 余氏墩 | 走马岭 | 西湖 | 城关 | 龙床矶
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 未检出 | 0
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0012 | 0.002
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.00031 | <0.0002 | <0.0002
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | <0.004 | 0.0028 | 0.006
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0006 | <0.0001 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.005 | 0.005 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | 0.0006 | ﹤0.01
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0007
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | <0.0005 | ﹤0.0001
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002 | ﹤0.002
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.3 | 0.21
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 | 0.88 | 0.84 | 1.18 | 0.84 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 1.36 | 1.2 | 1.3 | 0.76 | 0.8 | 0.77 | 1.13 | 1.36
|  | 地下水源限制时为20 | 宗关: 1.23; 白鹤嘴: 1.2; 堤角: 1.35; 琴断口: 1.24; 白沙洲: 1.71; 金口: 1.7; 沌口: 1.69; 阳逻: 1.71; 龙床矶: 1.71
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.028 | 0.026 | 0.033 | 0.0021 | 0.048
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.0001 | <0.00006
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.01 | bar: 宗关 to 龙床矶
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.9 | bar: 宗关 to 龙床矶
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | bar: 宗关 to 龙床矶
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | bar: 宗关 to 龙床矶
20 | 色度(度） | 15 | bar: 宗关 to 龙床矶
21 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.497 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 0.29
|  | 水源与技术条件限制时为3 | 宗关: 0.37; 白鹤嘴: 0.27; 堤角: 0.16; 琴断口: 0.16; 白沙洲: 0.12; 金口: 0.1; 沌口: 0.16; 阳逻: 0.26
22 | 臭和味 | 无异臭味 | bar: 宗关 to 龙床矶
23 | 肉眼可见物 | 无 | bar: 宗关 to 龙床矶
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | 7.41 | 7.34 | 7.37 | 7.40 | 7.47 | 7.43 | 7.48 | 7.42 | 7.31 | 7.93 | 7.84 | 7.68 | 7.62 | 7.72 | 7.43 | 7.58
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.150 | 0.153 | 0.078 | 0.154 | 0.020 | 0.137 | 0.131 | 0.107 | 0.147 | 0.148 | 0.087 | 0.059 | 0.061 | 0.169 | 0.054 | 0.032 | 0.101
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 0.090 | 0.005 | 0.013 | 0.042 | 0.005 | 0.044 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | <0.06 | ﹤0.05
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0106 | <0.0001 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0008 | 0.0063 | 0.0009 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.038 | 0.042 | 0.043 | <0.02 | ﹤0.01
28 | 铜（mg/L) | 1 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0052 | 0.0014 | ＜0.20 | ＜0.20 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | 0.001 | ﹤0.5
29 | 锌（mg/L) | 1 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | <0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.007 | 0.028 | 0.003 | ＜0.20 | ＜0.20 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | <0.008 | ﹤0.2
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 20.8 | 22.4 | 17.9 | 22.0 | 9.4 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 18.1 | 18.7 | 13 | 13 | 19.64 | 18.74 | 19.72 | 19.8 | 14.32
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 36.6 | 36.5 | 28.6 | 36.4 | 17.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.1 | 57 | 54 | 37.7 | 36.5 | 37.8 | 42 | 30.4
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 233 | 206 | 215 | 195 | 154 | 176 | 292 | 183 | 222 | 180 | 236 | 197 | 197 | 191 | 194 | 252 | 154
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 154 | 150 | 135 | 151 | 105 | 129 | 130 | 139 | 137 | 132 | 144.1 | 148.1 | 145 | 141 | 147 | 148 | 125
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 | 1.60 | 1.82 | 1.85 | 1.53 | 1.51 | 1.21 | 1.42 | 2.18 | 1.31 | 1.37 | 1.04 | 0.96 | 2.05 | 1.64 | 2.05 | 1.57 | 2.56
|  | 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.53 | 2.53 | 3.53 | 4.53 | 6.53 | 8.53 | 7.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 1.53 | 1.55
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002 | ﹤0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.050 | ＜0.050 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.01 | <0.1
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.007 | 0.031 | 0.023 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.017 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.01 | / | 0.032
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.069 | 0.056 | 0.057 | 0.108 | 0.094 | 0.120 | 0.044 | 0.017 | 0.042 | 0.035 | 0.044 | 0.04 | 0.111 | 0.104 | 0.13 | / | 0.166
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 0.85 | 0.69 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.7
|  | 水中余量≥0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 6.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 0.9 | 1.15
40 | 一氯胺（总氯）*（mg/L) | 水中限值 3 | bar: 宗关 to 龙床矶
水中余量≥0.5
41 | 臭氧（O3)*（mg/L) | 水中限值 0.3 | bar: 宗关 to 龙床矶
/
42 | 二氧化氯（ClO2)*（mg/L) | 水中限值 0.8 | bar: 宗关 to 龙床矶
水中余量≥0.1
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是各供水厂出厂水。 3、以上信息由国家城市供水水质监测网武汉监测站提供。