## Sheet1
武汉市11月供水水质月报表（42项）
填报人 ：刘翠微 核审：祝 杰 发布时间： 2017年11月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 汉口地区 |  |  | 汉阳地区 | 武昌地区 |  |  |  | 开发区 | 新洲 | 青山区 |  | 东西湖区 |  |  | 蔡甸 | 江夏区
|  |  | 宗关 | 白鹤嘴 | 堤角 | 琴断口 | 白沙洲 | 余家头 | 平湖门 | 金口 | 沌口 | 阳逻 | 港东一厂 | 港东二厂 | 余氏墩水厂 | 走马岭水厂 | 西湖水厂 | 城关 | 龙床矶水厂
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 未检出 | 0
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0008 | 0.002
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.00031 | <0.0002 | <0.0002
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ﹤0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | <0.004
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | 0.0006 | ﹤0.01
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | ﹤0.0001
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | <0.0005 | ﹤0.0001
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002 | ﹤0.002
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 0.18
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 | 1.50 | 1.39 | 1.51 | 1.67 | 1.21 | 1.33 | 1.18 | 1.40 | 1.25 | 1.47 | 1.3 | 1.5 | 1.76 | 1.95 | 1.68 | 1.2 | 1.24
|  | 地下水源限制时为20 | 1.23 | 1.2 | 1.35 | 1.24 | 1.71 |  |  | 1.7 | 1.69 | 1.71
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.015 | 0.039 | 0.012 | 0.041 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.048 | 0.023 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.026 | 0.042 | 0.043 | 0.0034 | 0.025
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 9e-05 | <0.00006
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.01 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.9 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
20 | 色度(度） | 15 | [10 empty] | <5 | <5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | bar: 宗关 to 阳逻
21 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.682 | 0.439 | 0.69 | 0.1 | 0.2 | 0.56 | 0.58
|  | 水源与技术条件限制时为3 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |  |  | 0.1 | 0.16 | 0.26
22 | 臭和味 | 无异臭味 | [10 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 宗关 to 阳逻
23 | 肉眼可见物 | 无 | [10 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 宗关 to 阳逻
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | 7.42 | 7.51 | 7.42 | 7.60 | 7.51 | 7.58 | 7.57 | 7.44 | 7.62 | 7.42 | 7.61 | 7.32 | 7.26 | 7.48 | 7.14 | 8.04
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.095 | 0.086 | 0.107 | 0.090 | 0.087 | 0.115 | 0.095 | 0.102 | 0.104 | 0.095 | 0.079 | 0.072 | 0.074 | 0.037 | 0.019 | 0.033 | 0.133
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.037 | 0.015 | 0.017 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 0.07 | 0.07 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | <0.06 | 0.05
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0.012 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.012 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | 0.026
28 | 铜（mg/L) | 1 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | ＜0.20 | ＜0.20 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | 0.0022 | ﹤0.5
29 | 锌（mg/L) | 1 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ＜0.20 | ＜0.20 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | 0.011 | ﹤0.2
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 16.6 | 9.1 | 10.9 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 14.1 | 15 | 17.5 | 14.48 | 21.11 | 13.64 | 14.2 | 12.6
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 22.0 | 20.7 | 23.4 | 23.1 | 19.5 | 21.0 | 18.7 | 21.8 | 20.0 | 23.2 | 48 | 47 | 28.1 | 28.2 | 28.6 | 27 | 28.6
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 203 | 195 | 190 | 211 | 192 | 198 | 176 | 169 | 184 | 187 | 221 | 187 | 167 | 163 | 168 | 206 | 162
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 139 | 139 | 136 | 143 | 134 | 140 | 135 | 133 | 136 | 141 | 148.1 | 148.1 | 133 | 133 | 133 | 149 | 130
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 | 2.28 | 2.04 | 1.57 | 1.99 | 1.62 | 1.20 | 1.53 | 1.39 | 1.45 | 2.03 | 1.04 | 0.96 | 1.96 | 2.04 | 1.49 | 1.92 | 1.47
|  | 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.53 | 2.53 | 3.53 | 4.53 | 6.53 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002 | ﹤0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.050 | ＜0.050 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.02 | <0.1
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.013 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | 0.025 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.022 | 0.030 | 0.025 | 0.026 | 0.03 | 0.022 | 0.028 |  | 0.066
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.129 | 0.093 | 0.064 | 0.058 | 0.047 | 0.051 | 0.119 | 0.070 | 0.072 | 0.015 | 0.06 | 0.054 | 0.183 | 0.187 | 0.183 |  | 0.153
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 | 0.95 | 1.04 | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.71 | 0.4
|  | 水中余量≥0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 0.9 | 1.15
40 | 一氯胺（总氯）*（mg/L) | 水中限值 3 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
水中余量≥0.5
41 | 臭氧（O3)*（mg/L) | 水中限值 0.3 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
/
42 | 二氧化氯（ClO2)*（mg/L) | 水中限值 0.8 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
水中余量≥0.1