DB 4201 /T XXX-20XX

武汉市排水管网建管技术规程

（征求意见稿）

Technical Specifications for Construction and Management of Wuhan City Drainage Network

2020-XX-XX发布                 2020-XX-XX实施

武汉市水务局

武汉市城乡建设局

武汉市质量技术监督局

前 言

《武汉市排水管网建管技术规程》（以下简称“本规程”）是根据武汉市质量技术监督局《XXX》（文号XXX）要求，由武汉市水务局会同武汉市城乡建设局、武汉市质量技术监督局组织统筹，由武汉市水务科学研究院牵头编制，规程在编制过程中，编制组认真总结武汉市排水管网建管工作实践经验，广泛调查研究并征求有关规划、水务、城建、设计、施工和管理单位的意见，经专家及有关部门审查最终定稿。

本规程的主要技术内容包括: 总则、术语与符号、排水管网规划、排水管网设计、排水管网建设、排水管网接管、排水管网运行及维护、排水管网信息平台维护等。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由武汉市水务局负责管理和对强制性条文的解释，武汉市水务科学研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改和补充的建议，请将相关资料寄送主编单位武汉市水务科学研究院（地址：武汉市江岸区六合路28号，邮编430014），以供今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：武汉市水务科学研究院、武汉市规划设计有限公司

参编单位：武汉市规划研究院

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

武汉市政工程设计研究院有限责任公司

新兴铸管股份有限公司

江汉区水务和湖泊局

武汉三镇实业控股股份有限公司

武汉市城市规划协会

主要起草人（按姓氏笔画数）：

审查人员（按姓氏笔画数）：

目   录

第1章	总则	4

第2章	术语与符号	6

2.1 术语	6

2.2 符号	8

第3章	排水管网规划	10

3.1 一般规定	10

3.2 雨水系统规划	11

3.3 污水系统规划	12

3.4 截流系统规划	13

3.5 雨水管网规划	13

3.6 污水管网规划	16

3.7 截流管网规划	18

第4章	排水管网设计	19

4.1 一般规定	19

4.2 水力计算	20

4.3 市政排水管网	21

4.4 雨污分流改造	24

4.5 排水管材选取	24

4.6 附属构筑物	27

第5章	排水管网建设	32

5.1 一般规定	32

5.2 排水管网施工	33

5.3 附属构筑物施工	37

5.4 质量验收	38

5.5 竣工验收	39

5.6 管线迁改	41

第6章	排水管网接管	43

6.1 一般规定	43

6.2 接管的技术要求	43

6.3 排水接管的审核内容	46

6.4 排水接管后期管理及监督	48

第7章	排水管网设施运行与维护	50

7.1 一般规定	50

7.2 排水管网系统调度	50

7.3 排口管理	53

7.4 城市排水管网维护	53

7.5 事故抢修和紧急预案	59

7.6 安全文明作业	60

第8章	排水管网信息平台维护	62

8.1 一般规定	62

8.2 排水管网数据收集	63

8.3 排水管网数据更新	63

附录A 暴雨强度公式年最大值法的取样	66

附录B 城市排水管网与其它构筑物及工程管线综合要求	67

总则

- 为促进城市生态文明建设，改善城市水生态环境、防治水污染，加强规范武汉市排水管网的规划、设计、建设、接管及维护等方面各主体的操作过程，完善统一武汉市排水管网建管标准体系，提高我市排水管网建管的水平，使武汉市的排水管网工程设计科学合理，在符合国家的法律法规，保障人民健康水平和安全的前提下，特编制本规程。

- 武汉市城市排水管网建设管理工作遵循如下基本原则：规划引领，统筹建设；强化管理，创新机制；落实责任，加强领导。

- 武汉市城市排水管网建管工作应坚持因地制宜、科学合理、经济适用、系统高效的理念，结合所在区域系统存在的实际问题及需求，在上位规划的指导下兼顾水污染控制、水环境改善、水系统安全及海绵城市、内涝防治等要求综合施策。

- 本规程适用于武汉市行政区域内的新建、改扩建的市政道路、工业区和居住区内永久性的室外排水管网的建管工作。

- 本规程主要包括排水管网的规划、设计、建设、接管、运维及信息化等方面内容，排水管网主要包括雨水管道、污水管道及合流管道（含圆管、暗涵）、明渠、盖板沟等及其附属设施，如各类型检查井（接户井、截流井、限流井、闸槽井、阀门井、跌水井等）、雨水口，排水出口等附属设施，不含河湖水系及雨污提升泵站、调蓄池等大型排水构筑物。

- 武汉市排水管网的规划、设计、建设实施及管理维护相关单位应遵照本规程有关内容,履行本单位的职责,同时配合上、下游建管单位开展工作,全面规范武汉市排水管网建管工作，共同做好武汉市排水管网建管工作。

- 本规程融入了武汉市排水管网相关建管经验，具有本地化特征，将在不断总结实践经验的基础上，吸纳经检验可行的新技术、新方法、新材料和新设备，并分期对本规程进行完善，满足武汉市排水管网规范化建管工作的需求。

- 武汉市排水管网建管工作除参照本规程外，对本规程未规定的范畴还应遵守国家及武汉市现行相关标准、规范的规定。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

术语与符号

术语

- 分流制separate system

用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。

- 合流制combined system

用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式。

- 截流式合流制intercepting combined system

在合流污水进水体前设置截流干管，当雨量小时雨水和污水通过截流干管都进入污水处理厂，当降雨量大时，超出管道负荷的雨水通过溢流管进入水体的排水方式。

- 污水排放系数wastewater discharge coefficient

在一定的计量时间内（年）污水排放量与用水量之比。该值应根据城市历年供水量和污水量资料确定。

- 总变化系数peaking factor

最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。

- 径流系数runoff coefficient

一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值。

- 径流量run off

降落到地面的雨水，由地面和地下汇流到管渠至受纳水体的流量的统称。径流包括地面径流和地下径流等。在排水工程中，径流量指降水超出一定区域内地面渗透、滞蓄能力后多余水量产生的地面径流量。

- 重现期recurrence interval

在一定长的统计期间内，等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间。

- 暴雨强度rainfall intensity

单位时间内的降雨量。工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计，其计量单位以L/s·hm2表示

- 降雨历时duration of rainfall

降雨过程中的任意连续时段。

- 雨水管渠设计重现期recurrence interval for storm sewer design

用于进行雨水管渠设计的暴雨重现期。

- 内涝local flooding

强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力，导致城镇地面产生积水灾害的现象。

- 内涝防治系统local flooding prevention and control system

用于防止和应对城镇内涝的工程性设施和非工程性设施以一定方式组合成的总体，包括雨水渗透、收集、输送、调蓄、行泄、处理和利用的天然和人工设施以及管理措施等。

- 汇水面积catchment area

雨水管渠汇集降雨的流域面积。

- 地面集水时间time of concentration

雨水从相应汇水面积的最远点地面流到雨水管渠入口的时间，简称集水时间。

- 开槽施工trench installation

从地表开挖沟槽，在沟槽内敷设管道（渠）的施工方法。

- 不开槽施工trenchless installation

在管道沿线地面下开挖成形的洞内敷设或浇筑管道（渠）的施工方法，有顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、定向钻法、夯管法。

- 桥管bridging pipeline

以桥梁形式跨越河道、湖泊、海域、铁路、公路、山谷等天然或人工障碍的管道。

- 排水系统 waste water engineering system

收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。

- 排水设施 wastewater facilities

排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。

- 施工降水 construction precipitation

在地下水位较高的地区开挖深基坑，由于含水层被切断，在压差作用下，地下水不断地渗流入基坑，为确保基坑施工安全采取的有效的降水和排水措施。

- 排水接管drainage pipes connection

有排水需求的管道与现有排水管道的连接。

- 排水户drainage entity

指向城镇排水设施排放污水的从事制造、建筑、电力和燃气生产、科研、卫生、住宿餐饮、娱乐经营、居民服务和其他服务等活动的企事业单位和个体工商户。

- 排水许可证urban drainage license

城市排水管理部门，依法对从事制造、建筑、电力和燃气生产、科研、卫生、住宿餐饮、娱乐经营、居民服务和其他服务等活动，向城市排水管网及其附属设施排放污水的单位和个体经营者，颁发的向城市排水管网及其附属设施排放污水的证书。

- 化粪池septic tank

将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

- 隔油沉淀池deoiling sedimentation tank

进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。

- 排水泵站drainage pumping station

污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站的总称。

- 污水泵站sewage pumping station

分流制排水系统中，提升污水的泵站。

- 雨水泵站storm water pumping station

分流制排水系统中，提升雨水的泵站。

- 合流泵站combined sewage pumping station

合流制排水系统中，提升合流污水的泵站。

- 排水管网信息平台drainage network information platform

建立排水管网的数据库，实现排水管网系统基础资料的数字化动态管理。

符号

| A | ——水流有效断面面积(m2)； |
| --- | --- |
| B | ——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）； |
| b1 | ——管道一侧的工作面宽度（mm），可按表5.4.2.2选取； |
| b2 | ——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150~200mm； |
| b3 | ——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度（mm）。 |
| D0 | ——管道外径（mm）； |
| Di | ——管道内径（mm）。 |
| F | ——汇水面积（hm2）； |
| ∑FGk | ——各种抗浮作用标准值之和（kN）； |
| Ffw,k | ——浮托力标准值（kN）； |
| Kf | ——抗浮稳定性抗力系数，取值不低于1.1。 |
| P | ——设计重现期（a）； |
| q | ——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]； |
| Qd | ——设计综合生活污水量(L/s)； |
| Qdr | ——旱流污水设计流量(L/s)； |
| Qm | ——设计工业废水量(L/s)。 |
| Qs | ——雨水设计流量（L/s）； |
| Qt | ——允许渗水量，（m3/24h·km）； |
| t | ——降雨历时（min）； |
| v | ——流速(m／s)。 |
| Ψ | ——径流系数； |

排水管网规划

一般规定

- 武汉市水务主管部门是城市排水管网设施系统构建的责任主体，负责全市排水管网建设的统一管理和综合协调；武汉市城乡规划主管部门负责统筹城市地下排水管网的规划管理；武汉市城乡建设主管部门应建立地下排水管网及其它市政管网的统筹管理协调机制。

- 武汉市水务、规划及城建主管部门应在国土空间规划，城镇总体规划、土地利用总体规划及城市交通体系规划等上位规划为依据的前提下，组织编制流域规划、雨水防涝及污水等各专业排水专项规划，规划应以城市安全为重，充分尊重自然，体现前瞻性、科学性和韧性。

- 新建、改扩建的城市道路排水管网工程应与给水、燃气、热力、电力、照明、信息及综合管廊等与道路工程同步规划、同步立项、同步设计、同步施工、同步验收、同步移交。

- 城市排水系统规划期限应与城市总体规划期限一致，近、远期结合并兼顾城市远景发展需要。市政排水管网的规划设计年限应符合室外排水设计规范及城市总体规划的要求，工业区及居住小区的排水管网设计年限可参照市政排水管网的要求执行。

- 新建及改、扩建的市政道路工程竣工交付使用后，道路重新开挖如涉及排水管网，需征求水务主管部门意见。

- 市政排水管网工程的测量、规划、综合、设计和建设等部门应具备相应资质，依法工作，并接受行政监督管理。

- 武汉市排水管道的平面位置和竖向高程采用全市统一的 WH2000平面坐标系统和1985国家高程基准。

- 根据武汉市现状排水体制及系统特点，当采用分流制时，主要包括雨水系统规划、污水系统规划；当采用合流制时，主要包括排水系统规划和截流系统规划，其中排水管网系统规划相关要求可参照雨水系统规划相关要求进行，并与截流系统规划做好衔接。

- 城市新建地区和旧城改造地区的排水系统应采用雨、污分流制，对水体保护要求高及水环境敏感的地区，还应采取对初期雨水进行截流、调蓄和处理相结合的措施；现有合流制地区应按上位规划要求并结合城市发展逐步进行分流制改造，对近期暂不具备进行雨污分流改造条件的合流制地区可采用截流式合流制排水体制，对水体保护要求高及水环境敏感的地区，应根据水环境容量及水敏性要求适当提高截流倍数、增加调蓄等其它相关措施。

- 武汉市水务行政主管部门应负责建立城市排水管网综合信息平台系统，并负责数据的维护、管理和更新工作，统筹相关部门共建共享信息资源。

雨水系统规划

- 雨水系统规划应以批准的城市总体规划、流域系统规划及排水专项规划为主要依据，并与城市防洪、河湖水系、道路交通、用地竖向、环境卫生、给水、综合管廊、地下空间、生态空间等专项规划和设计相协调。

- 雨水汇水分区应根据城市水脉格局、地形地势、用地布局、竖向规划等，结合道路交通及城市雨水受纳水体位置，遵循高水高排、低水低排的原则确定，并宜与河流、湖泊、港渠等的天然流域分区相一致；城市雨水系统规划的汇水范围，除规划范围外，还应包括其上游应纳入的汇流区域。

- 雨水管网系统布置应按照适度分散、就近排放的原则，结合地形地势、道路路网与场地竖向等进行布局；并宜结合城市其它市政管网均衡错位布置，合理利用道路地下资源，全面统筹，避免在同一道路过于集中，减少事故连坐影响。

- 雨水管网布置应以重力流为主，宜顺坡敷设，不设或少设雨水泵站；当无法采用重力流或重力流不经济时，可采用压力流。

- 雨水干管应布置在区域内地势较低或便于雨水汇集的地带，当雨水主干通道为现状明渠时，应尽量保留明渠，明渠改暗应以相关法规、管理规定或上位规划为依据。

- 雨水系统规划中的雨水干管布局宜适度分散，并于雨水地表超标雨水径流通道做好统筹衔接。

- 城区内人口密集、地下管道复杂、内涝易发、现有雨水系统改造难度较高的地区，可设置人工蓄水池或深层调蓄隧道系统，用于削减峰值流量、控制降雨初期的雨水污染或控制合流溢流污染。

- 雨水管涵出水口位置、形式和出口流速，应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定。

污水系统规划

- 污水管网系统布局规划应以批准的武汉市城市总体规划、流域系统规划与污水专项规划为主要依据，并与城市防洪排涝、河道水系、用地竖向、道路交通、综合管廊及环境卫生及其它市政管线、地下空间等专项规划相协调。

- 城市污水分区应根据城市的规模、用地规划布局，结合地形地势、风向、受纳水体位置与环境容量、再生利用需求、污泥处理处置出路及经济因素等综合分析后确定。城市污水系统的服务范围，除规划范围外，还应兼顾距离污水处理厂较近、地形地势允许的相邻地区，包括乡村或集中居民点等。

- 城镇污水量应由给水工程统一供水的用户和自备水源供水的用户排出的综合生活污水量和工业废水量组成。地下水位较高的地区，污水量还应计入地下水渗入量。地下水渗入量宜根据实测资料确定，当资料缺乏时，可按不低于设计污水量的10%计入。

- 城市综合生活污水量宜根据城市综合生活用水量（平均日）乘以城市污水排放系数确定。

- 城市工业废水量宜根据城市工业用水量（平均日）乘以城市工业废水排放系数，或由城市污水量减去城市综合生活污水量确定。

- 各类污水排放系数应根据城市历年供水量和污水量资料确定，当资料缺乏时，城市分类污水排放系数可根据城市居住和公共设施水平以及工业类型等，按表3.3-7确定。

表3.3-7 城市分类污水排放系数

| 城市污水分类 | 污水排放系数 |
| --- | --- |
| 城市污水 | 0.7～0.85 |
| 城市综合生活污水 | 0.8～0.9 |
| 城市工业废水 | 0.6～0.8 |

注：工业废水排放系数不应按厂、矿区的气候、水文地质条件和废水利用、排放方式确定。

- 当城市污水由市政污水系统或独立污水系统排放时，其污水系统的污水量应分别按其污水系统服务面积内的不同性质用地的用水量乘以相应的分类污水排放系数后相加确定。

- 城市新开发地区的污水系统规划在符合上位系统规划的前提下，应结合区域开发建设时序统筹主干管网系统布局，确保工程尽早发挥效益，保护区域水环境。

- 污水管网系统应以重力流为主，宜顺道路坡敷设；当遇有翻越高地、穿越河流、软土地基、长距离输送污水等情况，无法采用重力流或重力流不经济时，可采用压力流系统。

截流系统规划

- 城市既有合流制区域应优先通过海绵城市源头减排系统构建，减少进入合流制管网系统的雨水径流量，降低合流制截流系统的溢流总量和溢流频次。

- 城市既有合流制排水系统的地区，应结合城市更新、旧城改造及城市排水相关规划要求，逐步分期分片实施雨污分流改造；对近期暂不具备雨污分流改造条件的合流制地区，应结合流域规划及城市重大涉水工程或溢流污染控制工程或顽固内涝渍水点改造等工程采取提高现状截流倍数、控制点源、增设调蓄和处理设施、海绵城市等相结合的措施，以达到保护水环境的要求。

- 城市新开发区域以及对水体保护要求高的地区，应控制面源并加强对降雨初期的污染防治工作，有条件时，应设置初期雨水截流系统，对初期雨水采取截流、调蓄和处理相结合的措施。

雨水管网规划

- 雨水管网规划断面尺寸应根据规划期雨水管网汇水面积的最大秒流量确定，主干管网系统宜预留城市远景发展需要。

- 雨水管网的规划设计流量宜优先采用数学模型法计算，并同步确定不同设计重现期相应的径流量、淹没范围、水流深度及持续时间等。当汇水面积不超过2km2或汇流时间不超过15min时，雨水管网的规划设计流量可采用推理公式法按下式计算：

|  | Qs=qΨF | （3.5.2-1） |
| --- | --- | --- |

| 式中：Qs | ——雨水设计流量（L/s）； |
| --- | --- |
| q | ——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]； |
| Ψ | ——径流系数； |
| F | ——汇水面积（hm2）； |

注：当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时，应将其水量计算在内。

- 武汉市暴雨强度计算应采用以下公式：

| 当0.5a≤P<10a时 |  | q=885(1+1.58lgP)t+6.370.604 | （3.5.3-1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 当10a≤P<50a时 |  | q=577（1+0.96lgP）（t+2.26）0.432 | （3.5.3-2） |
| 当P=100a时 |  | q=1057（t-0.57）0.317 | （3.5.3-3） |
| 式中：q | ——设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； |  |  |
| P | ——设计重现期（a）； |  |  |
| t | ——降雨历时（min）； |  |  |

注：本规范给出选样方法为年最大值法的暴雨强度公式。

- 设计暴雨重现期应根据汇流时间、管涵形式、地区重要性和地形条件等因素，经技术经济综合比较后确定取值，并利用数学模型按防涝标准校核，确保地区排水防涝目标的实现。雨水管涵的设计暴雨重现期取值应根据具体情况结合表3.5-4的标准取值。

表3.5-4雨水管网设计暴雨重现期取值（年）

| 汇流时间（min） | 重现期P（年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般地区及路段 | 地形条件调整 | 防护对象重要性调整 | 地下通道和下沉式广场 |
|  | 雨水管网 | 中心城区不利地区及路段 | 中心城区重要地区及路段 |  |
| T≤60 | 3 | +2 | +2 | 30～50 |
| 60＜T≤120 | 4 | +2～5 | +2～5 |  |
| 120＜T | 5 | +2～10 | +2～10 |  |

注：设计暴雨重现期最终取值为综合评估三类因素后取得的累加值。为更有效的进行城市内涝防治，海绵设施的建设不应降低市政雨水排放系统的设计标准。

- 雨水管网的规划断面形状应根据设计流量、埋设深度、工程环境条件，并结合当地施工、制管技术水平和经济、养护管理要求综合确定，宜优先选用成品管涵；大型和特大型管渠断面应重点考虑水力条件经济合理、维护管养方便，有条件时应考虑复合断面。

- 沿城市道路敷设的雨水管网应与道路中心线平行，应布置在便于雨水汇集的慢车道或非机动车道行道下，不宜直接穿越河道、铁路、高速公路等。

- 雨水管涵平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、接户管的连接、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定，管道间最小净距满足管线综合的要求，同时兼顾与海绵设施的合理衔接。

- 当雨水管涵出水口受水体水位顶托时，应根据地区重要性和积水所造成的后果，设置拍门、闸门或泵站等设施。

- 城区范围内的雨水管网不应设置倒虹管，村镇区域的雨水管网可根据实际情况雨水管道遇到障碍物，如通过河道、铁路等地下设施时，不能按原有高程埋设，须从障碍物下面绕过时，可设置倒虹管。

- 立体交叉道路雨水要求：

      - 立体交叉道路应排除汇水区域的地面径流雨水和影响道路功能的地下水，其形式应根据当地规划、现场水文地质条件、立交形式等工程特点确定。

      - 立体交叉道路的地面雨水径流量计算，宜符合下列规定：设计重现期应满足表3.5.4的要求，同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期。

      - 立体交叉地道的地面集水时间应根据地道坡长、坡度和地面粗糙度等经计算确定，一般为2min～10min；径流系数宜为0.8～1.0。其汇水面积应合理确定，宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统，并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。

      - 立体交叉地道排水应设独立的排水系统，其出水口必须可靠，不发生倒灌、顶托等现象。

      - 当立体交叉地道工程的最低点位于地下水位以下时，应采取排水或控制地下水的措施。

      - 下穿式立体交叉道路引道两端应采取挡水、坡道、梯级、踏步等人工措施，有效封闭和控制汇水面积，减少坡底聚水量。立体交叉下穿道路的低洼段和路堑式路段应设独立的雨水排水分区，严禁分区之外的雨水汇入，并应保证出水口安全可靠。

      - 下穿式立体交叉道路宜设置横向截水沟和边沟。截水沟盖和边沟盖的设置，应保证车辆和行人的安全。

      - 下穿式立体交叉道路雨水可排入就近水体、雨水管网和调蓄池，出水管的设计，尚应符合下列规定：就近排入受纳水体时，出水管末端宜设防倒流装置；接入雨水管渠时，出水流量不应超过受纳雨水管渠的雨水能力，出水管末端宜设防倒流装置。

污水管网规划

- 污水管道系统应根据城市规划和建设情况统一布置，分期建设。污水管道规划断面尺寸应按远期规划的最高日最高时流量确定，并考虑预留城市远景发展需求。

- 城市污水收集、输送应采用管道或暗渠，严禁采用明渠；污水收集系统应结合雨水系统及地形地势进行布置，尽量降低管网系统埋深。

- 污水管道的规划设计流量由下列各项构成：

      - 综合生活污水量；

      - 工业废水量；

      - 雨水系统内初期雨水截流水量（需要考虑时计入）；

      - 入渗地下水量；

      - 未预见污水量（考虑远景发展需求）。

- 城市旱流污水设计流量，应按公式（3.6.4）计算：

|  |  | Qdr=Qd+Qm | （3.6.4） |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中：Qdr |  | ——旱流污水设计流量(L/s)； |  |  |
| Qd |  | ——设计综合生活污水量(L/s)； |  |  |
| Qm |  | ——设计工业废水量(L/s)。 |  |  |

- 居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，一般可按当地相关用水定额的80％～90％采用。

- 工业企业内的工业废水量及变化系数应根据工艺特点确定，并与国家现行的工业用水量有关规定相协调。

- 污水管道平面位置和高程，应根据地形地质、地下水位、道路条件、原有的和规划的地下和地上设施以及施工条件等因素综合考虑确定。

- 污水管网宜沿城市道路敷设，并与道路中心线平行，宜优先布置在便于污水收集的慢车道、非机动车道或人行道下，当道路布置双侧雨、污水管道时，宜布置在规划雨水管外侧。

- 污水管网在修建规划阶段应结合系统收集效能、区域地质及地下水位特征、工程实际等因素确定，优先采用球墨铸铁管、PE实壁塑料管及承插橡胶圈接口的钢筋混凝土管等管材等。

- 当规划污水管网所处系统内的污水易造成管渠内沉析时，污水主干管道断面应适当考虑的淤积量，污水管网形式和断面应重点考虑维护检修方便。

截流管网规划

3.7.1 截流管网一般应按污水管道规划布置要求进行，系统干管布置应根据城市规划和建设情况统一布置，分期建设。

3.7.2 截流管材应考虑区域内排水体制及其分布、收集与截流系统的完善程度与运行状况，包括现状收集系统的覆盖率、长期的平均外水入渗情况、管网淤积和病害情况、设计与实际截流量等综合确定。

3.7.3 合流管道与截流管道之间可根据需要设置连通管，截流管道不得直接接入雨水管道系统；雨水管道系统接入截流管道时，应设置防倒灌设施。

3.7.3 截流管网系统沿线宜隔适当距离在检查井内设置格栅、水力旋流分离器等措施，用于合流制污水中的漂浮物、可沉悬浮物、油脂分离。收集系统应设置冲洗设施；可采用具备远程操作条件的水力驱动的自动冲洗设施，冲洗设施设置间距不宜大于1km。

3.7.4 截流干管系统宜设置监控系统。在管网关键节点宜设置液位、流量和水质的监测设施。应根据相关规划的重点监控区域、监控内容和要求，结合当地管网流量瓶颈、内涝易发点、合流制溢流口和其他重点防护区进行监控设施的布置，控制系统宜设置为远程控制。

排水管网设计

一般规定

- 排水管网设计应根据地区排水专项规划、修建性详细规划和城建计划统一设计，有序建设。排水管渠断面尺寸及相关附属设施应根据规划确定的规格及规模进行细化设计，并按国家等相关设计规范要求进行流量复核，具体可结合工程实际需要进行酌情调整。

- 排水管网设计应与道路工程、海绵城市、内涝防治、交通工程、园林绿化工程、照明工程及其它市政管线等工程的设计相统筹协调。

- 新建市政道路的排水管网应与道路工程及道路红线内的其它市政管线同步设计、同步建设，落实管线综合要求，减少管线综合矛盾、避免反复开挖、节约工程投资。当排水管道与其他管道最小水平净距与垂直净距受道路宽度、断面以及现状工程管道位置等因素限制难以满足管线综合的要求时，可根据实际情况采取安全保护措施后减少其最小水平净距。

- 城市新开发区域项目地块周边的排水系统不完善时，设计雨水应考虑近期临时通道，确保地区不产生内涝；设计污水宜重力流接入市政污水收集系统，如重力流无法接入时，应结合地区污水系统规划、地块红线范围及总图方案设置临时泵站提升后接入市政污水收集系统；市政污水收集系统尚未覆盖的地区，排水户应建设临时污水转输系统或者按照环保部门要求自行处理达标后排放。

- 城市改扩建区域或部分地区更新改造时，设计雨水重现期应按最新标准执行，当达标确实困难时，应采取管网升级改造、控制地表径流、设置调蓄池、增加强排设施等综合措施，以设计重现期标准下地区不产生严重内涝为目标，尽量实现达标排放，确保地区排水防涝安全。

- 市政道路的设计雨水管道规格不应小于800mm，雨水口连接管管径宜采用300mm；市政道路的设计污水管道规格（截污限流管除外）不应小于500mm。

- 市政排水管网设计应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌；污水及合流管网应根据工程实际情况设节制、监测、通风、排气设施。

- 雨水管道系统之间或合流管道系统之间可根据需要设置连通管。必要时可在连通管处设闸槽或闸门。连接管及附近闸门井应考虑维护管理的方便。

- 污水管道检查井、跌水井、消能井、截流井均采用钢筋混凝土结构，污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。

- 新建、改扩建的污水、合流管网，应考虑维护和接驳工程对止水的要求，当管径为800mm以上（含800mm）时，宜在管道交汇处和间隔约1000m的距离处设置闸槽井。闸槽井宜设置在隔离带、绿化带或者人行道上，便于维护管理。

- 当项目地块处于面源污染较为严重的工业区或厂区范围内时，或输送易造成管渠内沉积的污水时，排水管网断面及其路面收水形式的确定，必须考虑维护检修及清淤操作的方便。

- 工业废水及医疗污水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行，不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。

- 工业区内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管网。

- 市政排水管网采用化学管材时，应随管道同步埋设金属示踪线（带），以便于后期的管道探测和维护。

- 排水管网相关附属设施宜采用机械化和自动化程度高的设备，对后期操作繁重、影响安全、危害健康的应采用机械化和自动化设备。

- 排水管网工程设计应在不断总结科研和地区生产实践经验的基础上，积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备，体现区域先进性及地域特色。

水力计算

- 设计排水管网的流量应根据修建性规划确定的流量执行，并根据相关设计规范要求进行设计校核；管网断面规格尺寸应根据排水修建性规划确定的断面执行，并根据下列公式进行设计校核的基础上根据工程实际情况进行优化设计。

|  |  | Q=A∙v | （4.2.1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中：Q |  | ——设计流量(m3／s)； |  |  |
| A |  | ——水流有效断面面积(m2)； |  |  |
| v |  | ——流速(m／s)。 |  |  |

- 排水管网的设计流速，为恒定流时可按曼宁公式计算，为非恒定流时，宜按恒定流进行简化计算或者按水工模型或者排水模型模拟后确定。

- 排水管网的最大设计充满度和超高，应符合下列要求：

      - 雨水及合流管道应按满流计算，污水管道按非满流计算；

      - 雨、污水箱涵均按非满流计算，超高不小于0.2m；明渠超高不宜小于0.5m；

排水管道的最大设计流速，宜符合下列规定：

      - 金属管道为10m／s，非金属管道为5m／s；

      - 经过结构加强及保固或磨损试验或检验后，流速可适当提高。

- 排水管道采用压力流时，压力管道规模应根据经济流速进行核算后确定，一般根据管径不同选择的区间采用0.7～2.0m/s。

市政排水管网

- 市政排水管网应根据修建规划确定的管位、规格及标高等进行详细设计，标准段的设计雨、污水管道的管位应按照修建规划确定的管位进行布置，道口拓宽段的雨、污水管道应与交通工程设计相协调，在不影响其它市政管线合理布置的前提下应适当优化管线布置位置，尽量使检查井盖落在车道中央以提高行车舒适度。

- 设计排水管网应沿道路中线平行布置，当工程地质条件良好且特殊情况需折线敷设时，可采用柔性接口，压力流排水管道应利用其允许的偏转角进行逐节借转，以大的偏转半径实现敷设要求；重力流排水管应结合工程实际条件、管材情况、可利用其允许的偏转角进行借转。

- 设计排水管网的管道接口应根据管道材质及工程地质条件等确定，可采用刚性接口或柔性接口，污水及合流管道宜优先选用柔性接口；当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下，应采用柔性接口；在地质沉降严重、承载能力较低宜采用承插电熔接口或热熔对接接口。

- 设计排水管网的最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应保护措施时，也可浅埋，浅埋数值应根据该地区经验确定，但应保证排水管道运行安全。

- 设计排水管道应满足外荷载的要求，即应承受规定覆土深度的荷载和交通荷载组合作用，具体要求如下：

      - 当采用化学管材时，雨水管材的环刚度不应低于8KN/m2，污水、合流管材的环刚度不应低于12.5KN/m2；

      - 采用水泥砂浆等刚性材料作为防腐内衬的球墨铸铁管道和钢管道，在组合作用下的最大竖向变形不应超过0.02～0.03D0；

      - 采用延性良好的防腐涂料作为内衬的球墨铸铁管道和钢管道，在组合作用下的最大竖向变形不应超过0.03～0.04 D0；

      - 刚性管道，其钢筋混凝土结构构建在组合作用下，计算截面的受力状态处于受弯、大偏心受压或受拉时，截面允许出现的最大裂缝宽度，不应大于0.2mm。

- 设计排水管道应敷设在承载能力达到管道地基承载力强度要求的原状土地基上，不满足此要求应进行管基进行加固处理，开槽施工的管道回填应符合下列要求：

- 塑料管道应采用360°中粗砂基础，沟槽回填中粗砂至管外顶以上500mm；

- 钢筋混凝土管应采用180°混凝土基础或180°砂石基础；

- 对于球墨铸铁管、钢管、预应力钢筒混凝土管，敷设于砂砾石、碎石土、砂、土等相对均匀的柔性基础上，可不设管基垫层。对于敷设于硬地基（岩石和坚硬粘性土层）上的管道，应在管道下方增设厚度100~300mm的垫层，垫层料应为中、粗砂或最大粒径不超过20mm的砂砾石；垫层料不宜采用人工碎石。对于软、硬地基变化处的管道，应在硬地基段增设过渡垫层，其长度不宜小于两节标准管长，厚度从硬地基段向软地基段逐渐过渡加厚至500mm。接口宜靠近软硬地基变化处。

- 设计排雨水、污水、合流管道管道宜设置拦蓄冲洗设施，一般设置在管道系统的中上游，间距为1000～2000m；对于大口径的雨水管涵、合流管涵可设置旁通井，辅助拦蓄冲洗设施。

- 设计污水管道常用管径的最小坡度如下表，当设计排水管网（含雨水、污水及合流管）按此坡度进行设计时宜同步考虑设置防淤、清淤措施及提升管网流速的设施。

表4.3.6 污水管网的最小设计坡度（钢筋混凝土管非满流）

| 管径（mm） | 最小设计坡度 | 管径（mm） | 最小设计坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.01 | 600 | 0.0010 |
| 300 | 塑料管0.002，其他管0.003 | 800 | 0.0008 |
| 300 | 塑料管0.002，其他管0.003 | 1000 | 0.0006 |
| 400 | 0.0015 | 1200 | 0.0006 |
| 500 | 0.0012 | ≥1400 | 0.0005 |

- 设计大型雨水防涝通道设计应在断面中采取小流量槽等方式优化常规小流量通行时的管道工况，改善小流量时的水力条件；同时应考虑设置检修维护通道及排气通道。污水主干箱涵应考虑设置吊物孔等附属设施，以方便维护疏浚。

- 市政排水管网下穿大型基础设施（轨道交通、高架、下穿通道等）、铁路、高速公路、河道和湖泊时，应首先征求各主管部门和权属单位的意见，在取得各方同意后保证安全的前提下，应先敷设套管后再进行管道敷设。

- 市政排水压力管道应满足管线内水压力的要求，即管材的允许工作压力应当满足管线运行时的工作压力，同时管材的最大工作压力应当满足管线水锤发生时管线的工作压力与剩余水锤的叠加值。

- 设计压力管道时，应考虑水锤的影响。在管道的高点以及每隔一定距离处，应设排气装置；排气装置有排气井、排气阀等，排气井的建筑应与周边环境相协调。在管道的低点以及每隔一定距离处，应设排空装置。

- 当压力流管道或可弯曲管道与重力流雨水管交叉时，应避让重力流雨水管；当重力流污水管、合流管道等与雨水重力流管道相遇时，可采用结合井穿越，结合井应适当放大过水断面，保证设计过流能力并留有安全系数；同时，结合井内应设置疏通、维修，防堵塞措施并注意对包含管道的保护。

- 设计污水及合流管网的基础及接口应根据管材、地质及施工条件等综合分析后确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管渠基础应采取加固措施；刚性管材可采用刚性接口或柔性接口，半刚性及柔性管材应选用柔性接口，当管渠穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下，基础应加铺刚性垫层，管材宜选用铸铁管，自锚或柔性接口。

- 居住区和工业园区内部道路下的排水管网设计可参照上述市政排水管网相关要求执行，此外，当建筑物阳台与天面共用的排水立管，应另设天面雨水立管，并将阳台有洗涤废水时，应单独设置排水立管接入污水管。

- 居住区与工业园区内部道路下的排水管道应尽量同路由布置，尽量减少检查井、整合排水出口，其后接入市政排水管网系统，工业废水接入市政污水管网前的一个检查井应设置为水封井。

雨污分流改造

- 地区雨污分流改造应以片区排水专项规划为依据，按照排水修建规划进行深化设计，并满足海绵城市相关设计要求。

- 地区居住区和排水户的建筑雨水立管存在混错接情况时，应同步对立管混错接进行改造。

- 居住区、工业园区或单位排水户外围的市政排水系统为分流系统且其内部通道下已按分流建设有雨、污水两套管网系统，但现状雨、污水管网存在混接、错接、漏接时，首先应进行居住小区和排水户内的雨水、污水管网的改造，实现内部雨污分流后再分别与外部市政雨污水管网系统衔接。

- 居住区、工业园区或单位排水户外围的市政排水系统为分流系统且其内部通道下只建有一套合流管网系统，应首先对内部进行雨污分流改造，形成分流管网系统；新建分流管道时应结合工程实际情况确定新建雨水管或者污水管；暂时没有条件实行雨污分流的小区，应在合流管网与市政排水管网接驳前设置截流井，设置截污限流管接入市政污水管网，溢流雨水接入市政雨水管。

- 居住区、工业园区或单位排水户外围的市政排水系统为截流式合流制排水系统时，对于暂时没有条件实行雨污分流的小区，可维持既有排水管网系统，应在应在合流管网与市政排水管网接驳前设置拦污及监测井。

排水管材选取

- 市政排水管材的选取应根据工程所处城市区位及功能定位区划情况、结合所在排水系统的重要性及所处水环境的敏感性、系统收集效能及实际特点等因素综合分析，并经管材技术经济比较分析后确定，新建区域可根据提高排水管材选材标准，采用各项技术指标更高的管材，如球墨铸铁管、高品质的化学管材、PE实壁塑料管及承插橡胶圈接口的钢筋混凝土管管材等。

- 排水管材应根据压力、口径以及敷设条件进行选取，重力流排水管材适用条件应符合表4.5.1-1，压力流的排水管材适用条件应符合表4.5.1-2。在管材各项技术要求符合设计的条件下，可放宽管材选取条件。

表4.5.1-1 重力流排水管材适用条件

| 序号 | 管材 | 适用口径范围 | 敷设条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市道路区域 | 埋深<4m | 埋深≥4m | 工业废水混入 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN80～2600 | 适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 采用环氧内衬或聚氨酯内衬 |
| 2 | 混凝土管（CP） | DN100～300 | 不适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 采用环氧内衬或聚氨酯内衬 |
| 3 | 钢筋混凝土管（RCP） | DN200～3500 | 适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 不适合 |
| 4 | PE100实壁管* | ≤DN300 | 不适合 | 适合 | 不适合 | 适合 |
| 注：*指采用国家现行标准GB/T 13663《给水用聚乙烯（PE）管材》生产的管材。 |  |  |  |  |  |  |

表4.5.1-2压力流排水管材适用条件

| 序号 | 管材 | 适用口径范围 | 敷设条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市道路区域 | 埋深<4m | 埋深≥4m | 工业废水混入 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN80～2600 | 适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 采用环氧内衬或聚氨酯内衬 |
| 2 | 钢管 | ≥DN1000 | 适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 采用环氧内衬或聚氨酯内衬 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管（PCCP） | ≥DN1400 | 适合 | 适合 | 应进行结构计算 | 不适合 |
| 4 | PE100实壁管* | ≤DN300 | 不适合 | 适合 | 不适合 | 适合 |
| 注：*指采用国家现行标准GB/T 13663《给水用聚乙烯（PE）管材》生产的管材。 |  |  |  |  |  |  |

- 混凝土管、钢筋混凝土管应采用胶圈接口，预应力钢筒混凝土管应采用双胶圈接口；柔性接口的胶圈材质应为丁腈橡胶（NBR）。

- 焊接钢管的焊接强度不应低于管材本身强度，应通过100%探伤检测；PE100实壁管应采用热熔接口或电熔接口，接口强度不应低于管材本身强度。

- 根据输水水质和土壤的腐蚀性的程度，混凝土管、钢筋混凝土管和预应力钢筒混凝土管宜在一般性输水水质和一般性腐蚀条件下使用；金属管材应当提供相应防腐措施，管材使用年限不应低于50年。具体要求如下：

表4.5.7-1 球墨铸铁管内外部防腐措施表

| 防腐部位 | 腐蚀程度 | 防腐型式 | 防腐标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 防 腐 | 一般腐蚀 | 金属锌+终饰层 | GB/T 17456.1 |
|  | 中度腐蚀 | 金属锌+终饰层+PE膜 | GB/T 17456.1 /ISO 8180 |
|  | 重度腐蚀 | 热喷涂聚氨酯 | GB/T 24596 |
| 内 防 腐 | 一般腐蚀 | 铝酸盐水泥内衬 | GB/T17456 |
|  | 中度腐蚀 | 铝酸盐水泥内衬+密封涂层 | GB/T 32488 |
|  | 重度腐蚀 | 热喷涂聚氨酯 | GB/T24596 |

表4.5.7-2 钢管内外措施表

| 防腐部位 | 腐蚀程度 | 防腐型式 | 防腐标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外防腐 | 一般腐蚀 | 底层为熔结环氧（≥80μm）；中间层为胶粘剂（170~250μm）；防腐层厚度（≥3.0mm）。 | SY/T 0413 |
|  | 重度腐蚀 | 底层为熔结环氧（≥80μm）；中间层为胶粘剂（170~250μm）；防腐层厚度（≥3.7mm）。 | SY/T 0413 |
| 内防腐 | 一般腐蚀 | 环氧（≥300μm） | SY/T 0315 |
|  | 重度腐蚀 | 环氧（≥400μm） | SY/T 0315 |

- 工程现场不具备常规沟槽开挖方式施工条件下，宜采用非开挖的方式进行设计及管材选择。顶管施工宜采用球墨铸铁管、钢管、预制混凝土顶管；水平定向钻施工宜采用自锚式接口的球墨铸铁管、焊接接口的钢管和熔接接口的实壁PE100实壁塑料管；沉管施工应采用自锚式接口球墨铸铁管或带有柔性伸缩节的钢管。PE100实壁塑料管应提供第三方权威机构认证的性能老化试验报告，保证各项性能指标满足50年的使用年限。

- 受大型市政基础设施（轨道交通、高架、下穿通道等）建设影响较大、维修困难的区域，新建及改扩建的市政污水管道，宜选用球墨铸铁管。

- 综合管廊以及架空的排水系统应选用钢管或铸铁管，不宜使用塑料管和钢筋混凝土管。

附属构筑物

- 排水检查井

      - 市政道路下直线段的排水检查井的间距应按表4.6.1的上限进行设置，雨水管道检查井需接纳雨水口连接管且有数量限制时，其井距不应小于最大间距的1/2；曲线管段可结合道路平曲线半径及管道规格等因素综合分析后设置。

表4.6.1 排水管道检查井最大间距

| 管径或暗渠净高(mm) | 最大间距(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水管道 | 雨水（合流）管道 |
| 200～400 | 40 | 50 |
| 500～700 | 60 | 70 |
| 800～1000 | 80 | 90 |
| 1200～1500 | 100 | 120 |
| 1600～2000 | 120 | 120 |

      - 市政道路排水项目应优先采用混凝土模块式排水检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土检查井。管道在流沙层中必须采用现浇钢筋混凝土井，禁止适用混凝土模块式检查井和预制装配式检查井。

      - 建筑小区排水项目，绿化带内埋深小于1.5m时优先采用塑料检查井（所称塑料检查井是指高密度聚乙烯（HDPE）塑料检查井及玻璃纤维增强复合塑料检查井）；硬质路面及车行道下采用混凝土模块式检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土检查井。

      - 市政排水管道检查井内应设置排水管道信息，如主管属性、规格、标高、接入支管数量、建设年代等。

      - 市政排水管网在条件允许的场所应设置工作井以便于管道疏通，工作井间距不超500m，井内径1.5m。

      - 市政排水管网应尽量减少城市道路交叉口车行道范围内检查井数量，并于其它市政管道做好衔接，必要时宜采用综合套管或管廊过街。

      - 市政污水干管及合流干道应每隔适当距离处、不同分支系统管网交汇的检查井内，可根据需要设置闸槽井、闸门井、溢流井、检修井等。

      - 坡度超过2%的排水管道在坡度变缓之前的第一座检查井应采用高流槽排水检查井，应采用混凝土检查井并采取增强井筒抗冲击和冲刷能力的措施，井盖应采用承压排气井盖或排气井盖。

      - 排水压力管道上应设置压力检查井。

      - 排水检查井与管网接口处，设计应采取防止不均匀沉降的措施。

      - 排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，深度宜为0.3～0.5m。

      - 市政污水检查井应采用钢筋混凝土检查井，市政排水管网的检查井有条件时间宜采用成品井，成品检查井应根据管材、管径、进出口数量、高度在生产厂内预制承口，以便于管道连接。承口位置距离检查井边应不大于1m。

      - 地基不稳区、沉降区、河道区域以及综合管廊内的排水系统宜采用与管道连接方式一致的检查井。

      - 设置城市道路下的检查井的井盖基座应和井体分离，井盖基座的设置应能均匀分散交通荷载。

- 水封井

      - 当工业区和医疗机构等排水户的排水在接入市政排水管网之前，其内部管道系统中必须设置水封井。

      - 水封深度不应小于0.25m，井上宜设通风设施，井底应设沉泥槽。

- 雨水口

- 设计雨水口的形式、数量和布置，应按道路汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定。平箅式雨水口的宽度和立箅式雨水口的开孔长度和开孔方向应根据设计流量、道路纵坡和横坡等参数确定。

- 设计雨水口的总设计流量应按路段雨水管渠设计重现期所计算流量的1.5～3倍，高标准地区宜取上限或提高标准。

- 设计雨水口的间距宜为25～50m，连接管串联雨水口个数不宜超过3个；雨水口连接管长度不宜超过25m，沿车道边布置的连接管长度不宜超过30m。

- 当道路纵坡大于0.02时，雨水口的间距可大于50m，其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水，其雨水口的数量或面积应适当增加。

- 雨水口单箅及双箅设计要求，应根据路面汇水面积及流量以及车道宽度等综合考虑后确定，30宽道路，单箅，大于30米宽道路，双箅；逆坡路段的雨水口布置要求，根据道路坡度，小坡度可串联，大坡度不宜串联。

- 雨水口宜设污物截留设施,合流区雨水口应重点考虑防臭、防蚊蝇等问题。

- 雨水口深度不宜大于lm，并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时，应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度，可根据当地经验确定。

- 截流井

- 根据不同排水体质地区及流域的污染控制目标，应分片、分系统的进行截流管道系统设计。在合流制排水区域，溢流污染(CSO)按溢流频次或截流倍数来控制，在分流制排水区域，初期雨水污染(SSO)应按照《城市雨水调蓄设计规范》及武汉市相关规划进行设计控制。

- 在合流管渠上截流污水，应设置截流井；在分流管渠上截流初期雨水，可设置截流井。截流井的位置，应根据污（雨）水截流干管位置、合流管渠位置、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。

- 截流井宜采用槽式，也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时，应选用槽式，当选用堰式或槽堰结合式时，堰高和堰长应进行水力计算。

- 截污限流管管径应根据旱流污水量和截流倍数计算确定。截污限流管的起点标高（即截流井内的标高）应结合原合流管内污水流水位标高和截污干管高程确定，高程允许时，截流井应采用槽式，截污限流管水面标高应低于原合流管旱流时污水水面标高；高程不允许时，宜在溢流口设置截污设施后使污水通过截污限流管接入截污干管，但溢流口的过流能力应不减少原有合流管的出水量。

- 排水出水口

- 排水管渠出水口位置、形式和出口流速，应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定。

- 出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并视需要设置标志。

- 立体交叉道路排水

- 高架道路雨水口的间距宜为15～25m，雨水口的入口应设置拦污格网；每个雨水口单独用立管引至地面排水系统，有条件的应同步设置高位雨水花坛等海绵设施。

- 下穿道路的下穿段的路面雨水排除宜采用雨水边沟，在坡度变缓段应设置截水沟以及截水沟与路面衔接良好耐久的措施。

- 排水渠道

- 在地形平坦地区、埋设深度或出水口深度受限制的地区，可采用渠道(明渠或盖板渠)排除雨水。盖板渠宜就地取材，构造宜方便维护，渠壁可与道路侧石联合砌筑。

- 明渠和盖板渠的底宽，不宜小于0.3m；无铺砌的明渠边坡，应根据不同的地质按照相关规范及标准的规定取值。

- 管网综合

- 排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置，应符合下列要求：敷设和检修管道时，不应互相影响。排水管道损坏时，不应影响附近建筑物、构筑物的基础，不应污染生活饮用水。

- 污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

- 排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距，应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素，按当地城镇管道综合规划确定，亦可按本规程附录B采用。

- 再生水管道与生活给水管道、合流管道和污水管道相交时，应敷设在生活给水管道下面，宜敷设在合流管道和污水管道的上面。

排水管网建设

一般规定

- 建设单位应通过施工招投标程序确定施工单位，施工单位应具备从事排水管道工程的的施工资质文件，包括施工、质量、安全等管理体系以及安全生产许可证等。

- 建设单位应通过自主招投标程序统一采购工程材料或产品，并应设立合格供应商管理和审查机制。

- 排水管道工程所用的产品的品种、规格、性能应符合满足设计要求，且同时符合现行国家产品标准和现行武汉市工程标准的规定。严禁使用国家和武汉市明令淘汰、禁用的产品。

- 施工前，业主单位应组织施工单位、设计单位、规划单位、勘察单位等进行施工图纸会审（交底）和签证；如有疑问、差错时，应及时提出，解释并修正；如需变更设计，应按规定程序报审，经签证认定后方可实施。

- 施工前，施工单位应按工程情况编制施工组织设计，并按规定程序审批后实施。施工组织设计应遵循设计文件，并结合现场情况，施工资源配备情况进行编写。施工组织设计至少应包括以下内容：

      - 管线的施工作业影响到的界域内的地下管线、构（建）筑物时，应编制保护方案；

      - 穿越河道、公路、铁路及各类地下管道等设施是，应编制专项施工方案；

      - 结合地质情况，编制降水方案、开槽方案、地基处理预案、附属构筑物施工方案；

      - 制定回填用土、砂、砾石等试验工作方案，掌握相关回填材料的密度试验资料，并提出回填施工方案；

      - 对于非开挖施工等特殊工程，编制相应的施工方案。

- 排水管道工程施工与验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《工程测量规范》GB50026和《城市测量规范》CJJ8的等规定。

排水管网施工

- 管线施工测量应符合下列规定：

      - 沟槽施工测量应设置中线控制桩。管线起止点、各转折点及地形变化点应设置中心桩和加桩，每隔500m应设置里程桩；

      - 根据中心位置和沟槽开挖深度，应使用灰线标明开挖边界；

      - 附属构筑物测量应设置位置控制桩，并与沟槽测量同步进行；

      - 控制桩应设置在不受施工干扰、易于保存桩位的地方；

      - 每隔10~20m设置坡度板（龙门板），确定管道中线和高程。

- 在城镇街道施工，沟槽两侧应设置路障等明显标志，夜间应设红灯警示。

- 当地下水位高于沟槽（工作坑）底高程做降水处理时，降水不得直接排入排水管网。施工单位应办理排水许可，依法缴纳地下水资源费。施工单位应编制降水方案，并报相关部门审批后实施。

- 工程施工的降水措施应符合下列规定：

- 保证沟槽开挖时，地下水位低于槽底不少于0.5m；

- 降水应持续作业，确保管道敷设过程中槽底不得出现明水；

- 回填应达到管道抗浮高度后方可停止降水。

- 沟槽开挖及地基处理应符合下列规定：

- 开挖断面应符合设计及施工方案要求，按设计高程及坡度开挖，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200mm~300mm土层，由人工开挖至设计高程并整平；

- 管道地基承载力应符合达到设计要求，且地基承载力（fak）特征值不得小于80kPa，对软土地基或承载能力达不到要求时，应按设计进行加固；

- 原状土地基遇岩石或坚硬土层时，管道下方应铺设厚度不小于150 mm的中粗砂垫层；

- 不良土质地段沟槽开挖时应采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。

- 沟槽开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽；发现岩、土质与勘察报告不符或有其它异常情况时，由建设单位会同上述单位研究处理措施。

- 应根据沟槽的土质、地下水位、沟槽断面、荷载条件等因素进行沟槽支护，沟槽支护宜采用钢板桩支撑结构，并符合下列规定：

- 支撑结构应确保安全，并经常检查加固；

- 横梁、横撑的间距不得妨碍管道的吊装；

- 在回填达到安全高度后，方可拔出钢板桩；

- 钢板桩拔除后应及时灌砂填孔，振捣密实。当沟槽边坡不稳定时，应采取边拔桩边注水泥浆措施。

- 沟槽底部的开挖宽度、应符合设计要求；设计无要求时，可按下式计算确定：

|  |  | B=D0+2b1+b2+b3 | （5.2.8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中：B |  | ——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）； |  |  |
| D0 |  | ——管道外径（mm）； |  |  |
| b1 |  | ——管道一侧的工作面宽度（mm），可按表5.4.2.2选取； |  |  |
| b2 |  | ——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150~200mm； |  |  |
| b3 |  | ——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度（mm）。 |  |  |

表5.2.8 管道一侧的工作面宽度

| 管道的外径D0 (mm) | 管道一侧的工作面宽度b1 (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 刚性管道 | 柔性管道 |
| D0≤500 | 300 | 300 |
| 500＜D0≤1000 | 400 | 400 |
| 1000＜D0≤1500 | 500 | 500 |
| 1500＜D0≤3000 | 600 | 700 |

注：1  槽底需设排水沟时，b1应适当增加；

2  管道有现场施工的外防水层时，b1宜取800mm；

3  采用机械回填管道侧面时，b1需满足机械作业的宽度要求。

- 管道交叉处理应符合下列规定：

- 应满足管道间最小净距的要求，且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理；

- 新建排水管道与其他管道交叉时，应按设计要求处理；施工过程中对既有管道进行临时保护时，所采取的措施应征求有关单位意见；

- 新建排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求，并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。

- 施工采用的土弧基础中心角应比设计值的基础上增加30°。

- 承插式管道接口的规格和型式应符合设计规定，橡胶密封圈应符合下列规定：

- 橡胶密封圈的规格和型式与管道接口一致；

- 使用期限在产品的有效期之内；

- 质量不合格不得使用，已使用过的或有损伤的密封圈不得再次使用；

- 密封圈存放符合现行国家标准《橡胶制品 贮存指南》GB/T 20739的规定。

- 承插式管道接口的安装根据供货厂家产品安装手册进行操作，且应符合下列规定：

- 承插口和橡胶密封圈应清洗干净，并涂抹合规的润滑剂；

- 安装工具（如手拉葫芦、电动葫芦、撬棍等）的承载力应满足接口所需的最大拉力。当接口安装困难时，应拔出插口进行接口和胶圈检查，且更换更高规格的安装工具，进行二次安装。不得强行操作，以免造成安全事故；

- 插口应达到承口内所规定的深度或标记环；

- 安装完毕后，应对接口检查，橡胶密封圈脱位时应重新安装；

- 安装完毕后，接口的偏转角应符合设计要求，且符合产品标准对偏转角的要求；

- 安装过程中应尽量减少断管；

- 未完工管道在当日收工时，应封堵管口，防止小型动物钻入，以免堵塞管道。

- 焊接、电熔和热熔接口的强度不得低于管材本身强度。

- 管道安装且验收合格后，应及时回填，回填管段应符合以下规定：

- 压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m，且应满足下列抗浮验算公式5.2.13的要求：

|  |  | ∑FGk≥KfFfw,k | （5.2.13） |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中：∑FGk |  | ——各种抗浮作用标准值之和（kN）； |  |  |
| Ffw,k |  | ——浮托力标准值（kN）； |  |  |
| Kf |  | ——抗浮稳定性抗力系数，取值不低于1.1。 |  |  |

- 压力管道水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分；

- 无压管道在闭水试验合格后应及时回填。

- 管区的回填材料应符合设计规定，可采用原土、中粗砂、砾石砂等材料等，不得采用淤泥、有机土、冻土等回填材料，回填材料中不得有砖、尖锐石块及其他杂物。

- 管道安装检查合格后，方可进行沟槽回填的压实作业，作业应符合下列规定：

- 每层回填土的虛铺厚度，应根据所采用的压实机具按表5.2.12的规定选取，应逐层进行，且不得损伤管道；

表5.2.15 每层回填土的虛铺厚度

| 压实机具 | 木夯、铁夯 | 轻型压实设备 | 压路机 | 振动压路机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚铺厚度(mm) | ≤200 | 200～250 | 200～300 | ≤400 |

- 土弧基础时，应采用中粗砂填实管道支撑角范围内腋角部位。双排或多排管道的间距较小时，或管道与槽壁的间距较小时，可采用尖头铁锤夯打，且夯夯相连；

- 压实回填土时，管道两侧应对称进行，且不得移动或损伤管道；

- 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，应采用人工夯实；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；

- 柔性管道回填至设计高程时，应及时测量并记录管道变形率。管道变形率应符合设计要求；设计无要求时，钢管或球墨铸铁管变形率应不超过2%，化学建材管变形率应不超过3%。

附属构筑物施工

- 附属构筑物基础施工应符合以下规定：

      - 开挖断面、开挖方法以及支护方案，应管道工程协调一致；

      - 地基不得扰动和超挖，遇淤泥、杂填土等不良土质时应采取有效加固措施；

      - 井底先铺设150mm砾石垫层，再浇筑C10混凝土地板；

      - 基坑开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、建立等单位共同验收，当与勘察报告不符时，应确定处理措施。

- 附属构筑物周围回填应符合下列规定：

- 构筑物周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行，无法同时进行时，应留台阶形接荐；

- 构筑物周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；

- 回填材料压实后应与构筑物外壁紧贴；

- 路面范围内的构筑物周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm。

- 井室施工应符合设计要求，并符合下列规定：

- 井壁应保持垂直，不得有通缝；

- 流槽制作应平顺，曲线半径不得小于干管管径，交角不得小于90°；

- 管道穿过井壁时，应预留超出管道外径50~100mm的环缝，再安装柔性防水套管或管道接头转换件，最后用M10水泥砂浆抹缝；

- 井与管道连接应采用承插式柔性接口，柔性接口距离井外壁不得超过1.5m；

- 混凝土检查井壁内的爬梯应采用Φ16钢筋制作，并防腐处理，水泥砂浆未达到设计强度75%之前，不得踩踏爬梯；

- 井盖应采用具有防响、防跳、防盗、防坠落、防位移、防臭的六防井盖，安装应做到牢靠、型号统一、标志明显。

- 水平支墩的后背应为原状土，支墩与土体紧密接触，如有空隙应采用混凝土填实；

- 水平支墩后背土壤最小厚度应为设计地面至墩底高度的3倍以上。

质量验收

- 工程所用的原材料和产品应依据该类原材料和产品的现行国家标准中质量控制的要求进行质量验收，施工现场不易检测的项目宜通过第三方检测机构进行检测，或建设单位通过驻场监造和检查厂家生产记录的方式进行。

- 施工过程质量验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268中的质量验收标准。

- 工程所用的产品进入施工现场时应进行进场验收，验收内容包括：

      - 产品供应商提供的产品质量合格证和检验报告等资料应完整齐全，并与产品的规格型号保持一致；

      - 产品的表观检测，包括尺寸、长度、管道壁厚、涂层厚度等，应符合产品标准和设计文件的要求；

      - 根据产品批次，应现场随机取样，到有相应资质的第三方检测机构进行性能检测，并出具检测报告；

      - 不合格品一律拒收，严禁在工程上使用。

- 构筑物施工的定位桩（轴线桩）、临时水准点得设置应便于观测且牢固，并应采取保护措施，并应经常校核；

- 开工前应校核与新建、改造工程衔接的已建构筑物或管道工程的平面位置和高程；

- 沟槽的开挖与回填应按设计要求和现行国家和武汉市标准进行检查，检查项目包括：

- 地基承载力，槽底明水；

- 地基处理和回填的压实度、高程；

- 沟槽尺寸与坡度；

- 支护结构强度与稳定性。

- 管道安装应按设计要求和现行国家和武汉市标准进行检查，检查项目包括：

- 管道质量，特别是承插口质量，符合质量要求，不达标应报废处理或按照修补手册进行修复；

- 内外防腐是否损伤，并按照修补手册进行修复；

- 管线与附属构筑物的坐标、坡度和高程；

- 钢管焊接接口质量；

- 承插式接口的尺寸符合产品标准的误差要求；

- 密封胶圈在规定位置，不达标应拔出重装，变形及破损胶圈报废处理。

- 压力管道应进行水压试验，无压管道应进行闭水试验或闭气试验。试验要求符合设计规定，如设计无规定时，应遵从现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268。

- 无压球墨铸铁管闭水试验的渗水量不得下式计算的允许渗水量：

|  |  | Qt=0.0046Di | (5.4.7) |
| --- | --- | --- | --- |
| 式中：Qt |  | ——允许渗水量，（m3/24h·km）； |  |  |
| Di |  | ——管道内径，（mm）。 |  |  |

竣工验收

- 排水管网工程竣工验收后，应当按照规定组织验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用；工程竣工后，建设单位应当按照规定将竣工资料递交水行政主管部门及城市建设档案机构存档。

- 排水管网工程竣工验收应当具备下列条件：

      - 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

      - 有完整的技术档案和施工管理资料；

      - 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

      - 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

      - 有施工单位签署的工程保修书；

      - 建设工程经验收合格。

- 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：

- 工程竣工验收备案表；

- 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；

- 工程竣工后应做干管检查，进行CCTV检测，并提供影像资料。

- 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

- 法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；

- 施工单位签署的工程质量保修书；

- 法规、规章规定必须提供的其他文件。

- 地下管线工程覆土前，建设单位应当委托具有相应资质的单位，进行跟踪测量和竣工测量并记录管线位置、类别、材质、管径、流向等基本属性特征信息，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图，并综合至市地下管网GIS系统中。城市管线建设工程的测量单位应当对测量成果的真实性、完整性、准确性负责。

- 排水工程分标段实施的，各标段排水设施衔接断面施工完毕，覆土前，应严格落实隐蔽工程衔接断面专项验收制度。验收记录应提供排水设施或管线位置、断面尺寸、类别、材质、高程、流向等基本属性特征信息。隐蔽工程验收记录的内容应齐全、验收结论应明确、签字手续应完备。未经隐蔽工程衔接断面专项验收或隐蔽工程验收不合格的，不得进行后续工程施工。

- 排水管网与污水厂或泵站衔接，排水设施衔接断面施工完毕，覆土前，应严格落实隐蔽工程衔接断面专项验收制度。

- 城市小区排水设施竣工后，应当按照规定组织验收，应严格落实隐蔽工程验收制度，未经验收或者验收不合格的，不得进行小区房屋建筑等其他设施验收。

- 同一项目排水管网，因建设条件不同而分部完工的管段,可分部验收；分部验收工作完成后，接管单位可逐步接管投入使用；整体项目完工后，整体交由接管单位运行管理。

管线迁改

- 管线迁改应符合下列规定：

      - 新建、改建、扩建建设工程，不得影响现有城镇排水管网与污水处理设施安全与运行；

      - 建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。城镇排水主管部门及其他相关部门和单位应当及时提供相关资料；

      - 建设工程施工范围内有其他排水管网等城镇排水与污水处理设施的，施工单位应编制设施保护方案，经建设单位和设施维护运营单位审核同意后实施。

      - 因工程建设需要拆除、改动城镇排水管线与附属构筑物，应当按照不低于原规模、原功能、原标准还建排水管线与附属构筑物。

      - 建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用；

      - 主管道（渠）的线性工程改迁，应做修建性规划；

      - 因特殊原因要停运的污水设施，需提前申报行政主管部门同意后方可实施。

- 各类施工作业临时排水中有沉淀物，足以造成排水设施堵塞或者损坏的，应当由排水户先行采取处理措施，达到排放标准后，方可接入排水管网。

- 因城市建设需要拆迁城市公共排水设施的，应先还建后拆迁；还建的城市公共排水设施应经水行政主管部门验收合格后，方可拆除原有的城市公共排水设施。

- 排水主管道（渠）的废除和迁移应申请排水管理部门批准并备案，废除的旧管（渠）道还应符合下列规定：

- 除原位翻建的工程外，旧管道（渠）应在所有支管都已接入新管投入运行后方可废除；

- 被废除的排水管（渠）及附属设施宜拆除，不能拆除，应作填实处理；

- 检查井或雨水口废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构；

- 旧管（渠）废除后应及时更新图纸，调整设施量。

排水管网接管

一般规定

- 对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称“排水户”）向城镇排水管网及其附属设施排放污水，应当按照武汉市的相关规定，办理城市排水许可证，然后到公共排水管网运营单位办理接入手续。

- 排水户排放的污水应达到符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的规定，医疗类排水户排水水质还应符合现行国家标准《医疗机构水污染排放标准》GB 18466后，方可接入城镇排水设施。

- 专用排水管线接入公共排水管网时应在连接点处预留污水专用检测井。

- 排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施应接受城镇排水主管部门管理和监督。

- 接入公共排水管网的餐饮服务排水户应当设置符合标准的隔油设施，验收合格后方可投入运行。

- 移动餐饮点预留专用污水排放口，严禁将污水倒入雨水口。

- 在雨污分流排放的地区，不得将污水接入雨水管网。

接管的技术要求

- 建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇雨水与污水处理设施的相关情况。排水户根据排水与污水处理规划的要求及市政雨污水管的实际情况设置排放口。

- 新建住宅小区排水工程竣工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

      - 污水排放口和污水专用检测井设置符合方案审批意见；

      - 雨污水管养护公示牌设置在业主的主要出入口；

      - 雨污水总出口和污水专用检测井设置标识牌；

      - 核对现场与竣工图是否相符；

      - 随机抽检部分出户管，通过灌水方式明确是否存在错接；

      - 重点抽检入户花园、露台、底层庭院、下沉式庭院（含采光井）和阳台雨污水管道的到位及标识牌设置情况；

      - 地下室人防区域的集水坑提升至室外污水管，其余区域接入室外雨水管；

      - 雨天污水管内无明显水流。

- 城市综合体排水工程竣工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 污水排放口和污水专用检测井的设置符合方案审批意见；

- 雨污水管养护公示牌设置在主要出入口；

- 雨污水总出口和污水专用检测井设置标识牌；

- 核对现场与竣工图是否相符；

- 随机抽检部分出户管，通过灌水方式明确是否存在错接；

- 重点结合环评要求，确认每家商户预留废水管并设置室外污水管；

- 雨天污水管内无明显水流。

- 化粪池完工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 进出水管应安装三通导流装置，设有沉淀池，没有溢流口；

- 化粪池出水井内无粪便板结、无明显漂浮垃圾，污水较清澈；

- 设施未被占压。

- 隔油池完工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 应设置隔油挡板；

- 隔油池出水观察井内有无大量浮油现象，污水较清澈。下游检查井内有无明显含油污水排出；

- 隔油沉淀池出水井内应无明显油类漂浮物，沉淀池内污水较清澈。下游检查井内有无明显含油污水、含泥沙污水排出；

- 设施未被占压；

- 隔油池处理后的废弃物处置符合规定。

- 医疗污水处理设施完工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 医疗处理设施正常运行；

- 医疗废水应全部通过污水处理设施处理后外排；

- 传染病房污水系统应与非传染病房污水系统分开设置。传染病房的污水、粪便应经过消毒后与其他污水合并；

- 医疗处理设施处理后的废弃物处置符合相关规范。

- 自建污水处理设施完工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 自建污水处理设施正常运行；

- 经自建污水处理设施处理后排入城镇管网的水质符合6.1.2条；

- 设施未被占压；

- 自建污水处理设施处理后的废弃物处置符合相关规范。

- 检查井（专用井、接入井）完工后，建设单位应对现场进行复核，内容包括：

- 排水户提供图纸与实际相符，污水应接入城镇污水或合流管网，雨水应接入雨水管道；

- 接入管管底与污水管管底高差大于2m，应设置跌水井；

- 接入管不得超出井壁30mm;

- 设施未被占压。

- 水质抽检内容应包括：

- 餐饮类排水户应检测7个指标：PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油油脂；

- 医疗类排水户应检测7个指标：PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、余氯；

- 化工类排水户（含设有实验室的学校、科研院所等单位）应检测7个指标：PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬；

- 非上述排放户应应检测5个指标：PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷。

- 经排水主管部门受理，确认材料齐备、内容完整、格式合乎要求，签章有效的前提下，对受理材料进行复查；对申报项目合法合规性进行审查，符合许可条件的，应作出准予许可的决定，并出具城镇污水排入排水管网许可证；不符合许可条件的，应作出不予许可的决定。

- 公共排水设施运行维护单位出具的永久污水排放口封头已敲除和临排污水排放口已封堵的证明材料后，由排水主管部门安排人员监督，实施接管。

排水接管的审核内容

- 排水户应向所在地城镇排水主管部门申请领取排水许可证，城镇排水主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内作出决定。城镇排水主管部门办理排水许可证不得收费。

- 集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，且领证单位应对排水户的排水行为负责。

- 申请领取排水许可证，应当如实提交6.3.4条的共同资料和6.3.5条的专项资料。

- 共同资料应包括：

      - 排水许可申请表；

      - 排水户内部雨污水管网竣工图（纸质版和电子版、雨污水管GIS 图），专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

      - 按规定建设污水预处理设施的有关材料；

      - 排水隐蔽工程竣工报告，监理报告；

      - 排水户内部雨污水管100%自查自检视频报告；

      - 武汉市水务工程质量监督站10%雨污水管道抽检报告；

      - 排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告；

      - 列入重点排污单位名录的排水户应提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

      - 申请人营业执照和法定代表人身份证明。

- 专项资料应包括：

- 工厂、医院、生物制品、科研单位、肉类加工、生产过程中产生废渣废水等重污染单位提供以下资料：排水检验、检测报告（由具有计量认证资格的排水检验、检测机构出具）（纸质版，原件1份）；《排污许可证》（纸质版，复印件1份）；环境影响评估报告书及批复（纸质版，原件1份）；近三个月水费交款发票（纸质版，复印件1份）。

- 建筑工地提供以下资料：降排水方案及专家评审报告（纸质版，原件1份）；《规划许可证》（纸质版，复印件1份）；排入口位置图、计量装置及说明材料（纸质版，原件1份）。

- 洗车场提供以下资料：《机动车清洗运营许可证》（纸质版，复印件1份）。

- 餐饮业提供提供以下资料：《营业执照》（纸质版，复印件1份）；《餐饮服务许可》（纸质版，复印件1份）；隔油设施（隔油池）合格证（纸质版，复印件1份）；安装后照片（纸质版，复印件1份）。

- 干洗店、宾馆提供以下资料：《营业执照》（纸质版，复印件1份）；预处理设施的照片（纸质版，复印件1份）。

- 符合以下条件的排水户，城镇排水主管部门应核发排水许可证：

- 污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求；

- 排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准；

- 按照国家有关规定建设相应的预处理设施；

- 按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备；

- 法律、法规规定的其他条件。

- 排水许可证的有效期为5年。

- 排水许可证有效期到期需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向城镇排水主管部门提出申请。城镇排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

- 在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。

- 排水户有违反6.4.4条规定的行为之一的，审批机关不予批准，并在作出不批准的决定时，书面告知申请人不批准的理由和依据。

排水接管后期管理及监督

- 排水接管后期管理和监督按《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令 第21号）执行。

- 城镇排水主管部门定期对排水管道沿线进行巡查，对未办理排水许可或未按排水许可要求排水的的排水户，由水务执法部门依法查处。

- 排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

- 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：

      - 向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等；

      - 堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；

      - 擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；

      - 擅自向城镇排水设施加压排放污水；

      - 法律、行政法规规定的其他情形。

- 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告。

- 城镇排水主管部门应当将排水许可材料按户整理归档，对排水户档案实行信息化管理。

- 城镇排水主管部门委托的具有计量认证资质的排水监测机构应当定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测，建立排水监测档案。排水户应当接受监测，如实提供有关资料。

排水管网设施运行与维护

一般规定

- 城市排水管网设施应坚持统一规划、配套建设、分级管维、协调发展的原则。

- 城市排水管网设施应坚持定期巡查、定期维护，以确保其处于良好的水力功能和结构功能状况。

- 城市排水管网设施运维应满足平疫结合、安全韧性的功能及要求。

- 鼓励相关单位结合城市排水管网设施建设、改造和维护等工作开展科研创新以及新技术、新设备的应用，提高城市排水管网设施维护和管理水平。

- 城市排水管网设施管维单位应定期对排水户进行水质、水量检测，并应建立管理档案；其排放水质应符合国家现行标准规定。

- 城市排水管网设施的维护应以机械作业主，人工作业为辅，满足现行国家、行业标准要求。

- 城市排水管网应明确其雨水、污水或合流的属性类型。

- 分流制地区的城市污水管道正常运行水位不应高于其设计充满度所对应的水位。

- 城市排水管道的规模应按表7.1-1的规定进行划分。

表7.1-10  城市排水管道的规模划分            单位：mm

| 类型 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 | D＜600 | 600≤D≤1000 | 1000＜D≤1500 | 1500＜D |

排水管网系统调度

- 城市排水管网系统调度管理应符合下列规定：

      - 城市排水管网系统应编制科学合理、符合实际的运行调度方案，统一调度，联通发挥效益，实现厂网协同或管网河湖一体。

      - 城市排水管网系统应建立运行调度管理中心，统一指挥、协调系统运行，并加强与气象地灾、环境保护，应急安全、城市管理等部门的协同配合，提升系统整体运行效率及安全度，保障城镇排水防涝和水环境安全。

      - 建立城市内涝防治系统数字信息化管控平台。集合城市排水数值模拟、地理信息系统、雨量监测、气象监测预报、城镇内涝实时模拟系统、内涝防治应急系统、信息及时发布系统、实时道路监测系统和交通管制发布系统等。

- 排水系统运行调度中心管理应符合下列规定：

- 排水系统运行调度中心的岗位职责主要是总体统筹，统一调度，负责排水管网及其附属设施的全过程调度管理。

- 日常调度中的雨水系统应优先以排口或排涝泵站（管网）系统为管理单元进行调度，污水管网系统应优先以提升泵站或闸门（干管）系统为管理单元进行调度，指令由调度中心发布实施；当系统防汛预警或应急响应状态下，调度指令可由市级主管部门统一调度实施。

- 下达的调度指令应清晰、明确、简练，内容包括时间、地点、负责人、任务和标准；调度指令执行者需对指令下达人进行信息反馈，非应急状态下调度指令或信息不宜采用越级传达。

- 城市排水泵站运行能力和工况、区域内的历年渍水点及内涝高风险区、降雨预警强度、积水情况等数据是调度的基础，应对数据进行收集后从水情、工情、灾情角度综合分析，为精确调度提供依据。

- 城市排水系统防汛调度应符合下列规定：

- 城市排水系统的防汛调度力争实现泵网河（江）湖一体、联动调度。

- 防汛泵站在运行方案宜中按降雨与旱流两种工情分别设定开、停泵工况，在根据不同工情工况设置不同的开、停机水位。

- 系统内有湖泊或港渠、调蓄池等大容量调蓄空间的排水系统，其排水泵站的预排水位可依据防汛（防洪）预警执行操作，在不同的防汛防洪预警等级下，宜按区域重要性，系统特点、调蓄空间容量、防汛能力强弱，地区雨型特点等因素分级实施预降水位。

- 系统内无湖泊或港渠、调蓄池等大容量调蓄空间的排水系统，其强排泵站的预排水位可依据防汛（防洪）预警执行操作，在不同的防汛防洪预警等级下，宜按区域重要性，系统自然地势特点、内涝高风险区分布，防汛能力强弱，地区雨型特点及瞬时雨强等因素并结合泵站抽排能力分级实施预降水位。

- 发生重现期内的降雨事件时，分流系统或合流系统的排水泵站内设置的旱季污水截流泵宜按设计流量满负荷运行，能够有效削减系统外排的污染物负荷。

- 城市污水系统运行调度应符合下列规定：

- 城市污水管网系统运行调度应力争做到厂网泵闸一体，协同调度。

- 城市污水泵站的运行水位设定应在保证污水管道流速达到设计要求、减少污水管道淤积的前提下，兼顾节能要求。

- 城市污水管网系统应以平稳输送为运行原则，以提高干线整体运行安全并减少下游溢流；在早晚用水高峰或暴雨阶段，可通过调整提升泵站的提升能力及系统调度来调节重要支线节点的流量变化，通过工况调节，平衡水位达到平稳输送的目的；通过污水管网系统内的泵站与闸门、干线与支线的合理调度，确保末端污水厂进水流量稳定。

- 降雨期间，合流区的城市排水管网系统或分流区内存在混接的污水管网系统，由于截流倍数增加，当干线流量有较大变化时，应事先及时通知末端污水厂做好水量、水质上的应对准备；由于末端污水厂的检修、保养、应急、建设等任务，为确保运行安全，可制定临时调度计划，实施限流等措施。

- 因暴雨时管线超量运行、设施事故等原因，需应急排放水体前，应先报当地政府主管部门批准后方可实施。

排口管理

- 为加强入湖（江、河）排口（以下简称“排口”）的监督管理，保护水资源，保障防洪和工程设施安全，促进水资源的可持续利用，在江河、湖泊（含渠道、水库等水域，下同）新建、改建或者扩大排口应纳入进行监督管理。

- 入湖（江、河）排口的新建、改建和扩大等统称为排口设置，排口设置在符合排放水体的水功能区划、水资源保护规划、流域规划以及排水防涝规划等上位规划要求的前提下报请环保主管部门进行审批同意后方可实施。

- 为确保城市水系统安全和水资源的永续利用，在江河、湖泊（含渠道、水库等水域，下同）新建、改建排口应与区域的流域规划、水功能区划、水源地保护规划等进行衔接，不得在水源地保护区以及水厂取水口Ⅰ、Ⅱ级保护区范围内新建、改扩建排口。

- 水行政主管部门及其所属管理单位对其行政管理权限内的排口实施日常监督管理。

- 需设置排口的单位应当向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向有管辖权的地方人民政府环保主管部门或者流域管理机构提出入河排口设置申请。

城市排水管网维护

- 城市排水管网（包括雨、污水及合流管网）及附属设施应定期巡视，巡视检查不应少于1个月一次，雨季应加密巡查次数。

- 城市排水行政主管部门应制定适合本地区排水管网维护和管养质量的标准办法，并定期对排水管网的运行状况进行抽查，管养维护的检查不应少于3个月一次。

- 城市排水管网设施应建立完善的检测要求及方案，各区应结合国民经济及发展的五年规划，实现在一个五年国民经济和发展规划周期内的管网检测的全覆盖，并根据功能性和结构性的检测结果建立排水管网修复计划并组织实施。

- 排水行政主管部门应加强对于城市基坑等施工排水的管理，工程项目有施工排水需求应向排水行政主管部门申请排水许可，并制定施工排水组织设计报上述排水行政主管部门核准。

- 城市排水管网位于绿化带范围内时，除应满足园林部门相关要求之外，还应考虑设置维护管养通道，同时，在保证上述养护通道及排水设施与绿化景观协调的前提下，应确保排水检查井盖或设施盖板不被绿化覆盖。

- 城市排水管网维护管养的通沟污泥合理处置，与上位城市规划、环境卫生专项规划、城市污水处理处置规划等合理衔接，其处理处置用地应在上述规划中予以落实。

- 城市排水管网、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合表7.4-1的规定。

表7.4-1 排水管网设施允许积泥深度

| 排水管网设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 排水管网（包括管道、箱涵、盖板沟、明渠等） |  | 管网直径（或箱涵设计水深）的1/5~1/10 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

- 排水检查井日常巡视检查的内容应符合表7.4-2的规定。

表7.4-2 排水检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 链条或锁具 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
|  | 外部巡视 | 内部检查 |
|  | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

- 检查井盖和雨水箅的维护应符合下列规定：

      - 井盖和雨水箅的选用应符合表7.4-3的规定。

表7.4-3 检查井盖和雨水箅技术标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《检查井盖》 | GB/T 23858 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土井盖》 | JC 889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类水箅 | 《再生树脂复合材料水箅》 | CJ/T 130 |

      - 在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许误差应符合表7.4-4的规定。

表7.4-4井盖与井框间的允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ＋5，－10 | ＋15，－15 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，－10 | －15 |

      - 城市排水管网井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“排水”等标识。

      - 铸铁井盖和雨水箅宜加装防非养护人员随意开启的装置，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖或箅子。

      - 当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8h内予以更换。

- 雨水口的维护应符合下列规定：

- 雨水口日常巡视检查的内容应符合表7.4-5的规定。

表7.4-5 雨水口巡视检查的内容

| 部位 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其它 | 蚊蝇 |

- 雨水箅更换后的过水能力不得小于原设计标准

- 排水检查井、雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

- 排水管道疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通或人工铲挖等方法，各种疏通方法的适用范围宜符合表7.4-6的要求。

表7.4-6 排水管道疏通方法及适用范围

| 疏通方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 | 倒虹管 | 压力管 | 盖板沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 转杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 射水疏通 | √ | √ | － | － | √ | － | √ |
| 绞车疏通 | √ | √ | √ | － | √ | － | √ |
| 水力疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人工铲挖 | － | － | √ | √ | － | － | √ |

注：表中“√”表示适用，“－”表示不适用。

- 排水检查井、雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

- 污水泵站与污水厂之间的压力主干管道的疏浚周期为2 年～3 年；其他污水管道、箱涵根据污水管网流速、管径，采用监测设备，实时确定污水管网的疏浚周期，污水管网系统宜采用机械化和自动化设备进行维护疏浚。

- 污水管网（含污水处理厂尾水）应逐步建立基于水质、水量、淤积等为主因子的监测体系。

- 在污水管网重点管段及重点地区污水管段设置一氧化碳、硫化氢、甲烷等有害气体监测设备，并与污水管网维护运营单位监控中心联网。

- 有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响污水管道安全的活动，应当与污水管网维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。

- 排水倒虹管的养护应符合下列规定：

- 倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

- 过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

- 在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

- 对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

- 排水压力管养护应符合下列规定：

- 排水压力管道应定期巡视，及时发现并修理渗漏、冒溢等情况。

- 排水压力管道养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月一次。

- 定期清除透气井内的浮渣。保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

- 定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

- 盖板沟的维护应符合下列规定：

- 保持盖板不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密；无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于10mm，有条件的应选用成品盖板沟以增强其整体质量及后期管养维护的便利性。

- 盖板沟的墙体应保持无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

- 闸门维护应符合下列规定：

- 闸门应保持闭合紧密，启闭灵活；吊臂、吊环、螺栓无缺损；潮门前无积泥、无杂物。

- 汛期前闸门的检查每月不应少于一次；

- 拷铲、油漆、注油润滑、更换零件等重点保养应每年一次；

- 岸边式排口的维护应符合下列规定：

- 岸边式排口定期巡视，及时维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况。

- 岸边式排口挡墙、护坡及跌水消能设备应保持结构完好，发现裂缝、倾斜等损坏现象应及时修理。

- 对埋深低于湖泊或港渠河道常水位的岸边式排口，应在每年枯水期进行疏浚。

- 当排口管底高于湖泊或港渠河道常水位1m以上时，应根据冲刷情况采取阶梯跌水等消能措施。

- 江心式排口的维护应符合下列规定：

- 江心式排口周围水域不得进行拉网捕鱼、船只抛锚或工程作业；

- 江心式排口标志牌应定期检查和油漆，保持结构完好, 字迹清晰。

- 江心式排口宜采用潜水的方法，对河床变化、管道淤塞、构件腐蚀和水下生物附着等情况进行检查。

- 江心式排口应定期采用满负荷开泵的方法进行水力冲洗，保持排放管和喷射口的畅通，每年冲洗的次数不应少于2次。

- 城市排水管网设施的监测设施，如流量计、液位计、NH3-N、SS监测仪、雨量计等，应纳入水务维护及管养范围，其巡检频次不宜低于3个月一次，重要地区重要设施的巡检频次应酌情增加，汛期之前应加强巡检工作。

- 城市排水管网关键节点应设置流量监测装置，其监控宜采用自动控制系统，与排水泵站自动控制系统通过遥测、遥讯等方式遥控技术联动。

事故抢修和紧急预案

- 城市排水管网设施运维主管部门在正常情况下，接到报障、报修电话后5min内应下达抢修指令，处理完毕后应在1h内向报修人反馈处理结果。

- 在事故发生或接到报障、报修、投诉后2h内到达现场，组织调查、抢修，发生特大人身伤亡，或巨大经济损失，或管道塌陷导致交通中断等等重大事故应在2h内向水务行政主管部门报告。

- 在无需开挖的情况下，排水管道冒溢必须在12h内处理完毕。

- 大雨（24h内降雨量小于50mm）停后4h内应采取措施排干积水。

- 暴雨（24h内降雨量大于50mm）后，要及时向上级部门报告积水情况，在积水消除前应每2h报告一次。

- 排水管网维护管理单位应针对紧急事故（如给水管爆管、排水管沉管以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等），应制订排水管网设施维护应急预案，各种应急预案应提前呈报上级主管部门审查备案。

- 当城市发生紧急公共卫生事件时，应制订排水管网设施疫情期间维护预案，并与排水系统上下游的防护消杀管控及疫情指挥中心、环境保护监测及其它城市运维控制部门做好协调，城市排水管网设施应结合实际情况确定防护消毒方式及具体方案。

- 应对上述紧急公共卫生事件期间，城市排水管网设施的维护应做好运维工作人员的作业前、中、后的培训及防护要求，防护用具配置齐全，做好运维工作人员的身体状况检查登记工作。

- 应对上述紧急公共卫生事件期间，城市合流区内的重点渠道，未发生溢流时，可不予以消毒；当预判将发生溢流时，应在溢流发生前0.5～1小时至溢流点上游0.5～1km的检查井或点位处进行消毒至溢流结束。

安全文明作业

- 排水管网作业人员上岗前应接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，须考核合格后持证上岗。

- 排水管网一线养护人员应做到统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护拦，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

- 巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

- 排水管网设施在巡查、养护、抢修过程中在征得交管部门同意交通管制后，应在路段两端适当距离设置交通管制的警示标志；在交通繁忙地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

- 检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施。如：立即加盖安全网盖或设置安全护栏，应做明显标示牌、信号灯。

- 在管渠疏通或污泥运输过程中应做到污泥不落地、沿途不洒落，污泥盛器和运输车辆应定期清洗，保持清洁并宜加装盖子。疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经城管等相关主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

- 在排水管网维护作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道不得进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

- 下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行。

排水管网信息平台维护

一般规定

- 城镇排水主管部门应联合各级排水运行单位、建设单位和维护单位，统一建立排水管网信息管理平台，并实现各个部门之间的资源共享及业务协同。

- 应遵循统筹规划、长期建设、及时更新和逐步完善和不断升级的原则，建设和健全排水管网信息管理平台。

- 排水管网信息平台应具备以下功能：

      - 通过GIS功能与排水管网管理相结合，建立排水管网的数据库，全面实现排水管网系统基础资料的数字化动态管理；

      - 形成图文紧密结合的网上排水管网管理体系，实现分类查询、统计功能、预警报警、运行监测和调度管理等功能；

      - 为排水管网管理及管网规划、设计、施工和日常维护提供分析和决策依据；

- 排水管网平台数据库应分为以下三类：

- 基础地形数据库：线划电子地图数据、影像电子地图数据、地名地址数据、地理实体数据；

- 排水设施空间数据库：雨水管网数据、污水管网数据、相关附属设施等；

- 排水设施业务数据库：管网运行数据、管网健康度数据、日常维护数据、新建管网数据和改扩建管网数据等；

- 排水管网数据维护应遵循以下原则：

- 按照城市排水管网数据采集要求，建立质量控制和数据校核机制；

- 应考虑系统性原则，建立完善的拓扑关系；

- 应更新及完善数据，保持数据的现势性，并应建立管网在线监测系统，实现动态监测与管理；

- 整合和利用现有数据资源并多种方式共享。

排水管网数据收集

- 应成立市区两级专班对排水管网数据进行校核和更新。

- 市级建设项目由建设主体在施工图完成后一个月内提交市级专班备案，工程竣工一个月后提交竣工图及相关变更文件给市级专班备案。区级建设项目由建设主体在工程施工图完成后一个月内提交区级专班，工程竣工一个月后提交竣工图及相关变更文件给区级专班备案。区级汇总后每半年提交至市级进行资料录入。

- 排水工程应提交电子版本的配套排水设施系统图、平面图、竖向图，提交资料格式应为CAD、GIS格式。

- 相关主体进行资料交接时，应填写《武汉市排水设施资料交接清单》，内容包括：

      - 建设单位、交接单位以及双方意见；

      - 排水设施工程名称、位置、规模、附属设施等；

      - 勘察、设计、施工单位名称；主体工程承包合同复印件及合同金额；

      - 其他事项。

- 每座泵站应设置一套泵站运行监控系统和一套视频监控系统。运行数据应通过无线网络传输到排水管网信息平台。

- 在排水管网重要的附属构筑物和水位点应设置水位采集设备和视频采集设备，数据应通过无线网络传输到排水管网信息平台。

排水管网数据更新

- 应不断加强和完善排水管网信息平台建设与管理水平和数据更新机制，见图8.3.1）。

图8.3.1 排水管网信息平台建设与管理流程图

- 在项目前期的勘察阶段，加强现状地下管线探测工作，反应现状管网的变化及缺失；通过加强地下管线数据应用，将地下管线现状数据应用到规划、设计、日常管理、档案管理等各个方面。

- 数据应进行标准化处理并录入，坐标系及入库格式应保持一致。

- 数据来源信息不一致时应进行数据甄别及修正后录入。

- 对已有数据不能体现上下游关系时，可利用地理信息系统的空间功能对设施拓扑关系进行分析，并应进行数据的合理化处理。

- 地下管线数据质量控制应符合下列规定：

      - 应建立相应的资料管理制度，保证相关资料在年内的可追溯性，并应保证检查调用的及时性。定期填写《管线动态维护工作日志》和《管线巡视记录》；

      - 应建立相应管理制度，控制巡视周期和覆盖情况；

      - 应进行随机抽查各项内容，包括检查巡视周期应满足要求，道路上新增管线不得遗漏，新增管线应及时更新等。如发现问题应及时整改。

- 地下管线数据质量控制流程应包括：

- 应建立相应的资料管理制度，保证相关资料在年内的可追溯性，并应保证检查调用的及时性。定期编写《管线动态维护工作日志》和《管线巡视记录》；

- 应建立相应管理制度，控制巡视周期和覆盖情况。

- 附录A 暴雨强度公式年最大值法的取样

- 方法适用于具有20年以上自记雨量记录的地区，有条件的地区可用30年以上的雨量系列，暴雨样本选样方法可采用年最大值法。若在时段内任一时段超过历史最大值，宜进行复核修正。

- 计算降雨历时应采用2min、5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、120min、150min、180min共十二个历时。计算降雨重现期宜按2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年、100年统计。

- 选取的各历时降雨资料应采用经验频率曲线或理论频率曲线并加以调整。一般采用理论频率曲线，包括皮尔逊Ⅲ型分布曲线、耿贝尔分布曲线和指数分布曲线。根据确定的频率曲线，得出重现期、降雨强度和降雨历时三者的关系，即P、i、t关系值。

- 根据p、i、t的关系值求得A1、b、C、n各个参数。可采用图解法、解析法、图解与计算结合法等方法进行。为提高暴雨强度公式的精度，宜采用高斯－牛顿法。将求得的各个参数代入，即得到当地的暴雨强度公式。

- 计算抽样误差和暴雨公式均方差。宜按绝对均方差计算，也可辅以相对均方差计算。计算重现期在2年～20年时，在一般强度的地方，平均绝对方差不宜大于0.05mm/min。在较大强度的地方，平均相对方差不宜大于5％。

- 附录B 城市排水管网与其它构筑物及工程管线综合要求

- 排水管网工程管道之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距要求详见下表要求。

- 划和设计文工程管道交叉时的最小垂直净距要求详见

表3 工程管道交叉时的最小垂直净距（m）

DB 4201 /T XXX-20XX

武汉市排水管网建管技术规程

Technical Specifications for Construction and Management of Wuhan City Drainage Network

（条文说明）

目  录

第1章 总则	4

第3章 排水管网规划	6

3.1 一般规定	6

3.2 雨水系统规划	6

3.3 污水系统规划	6

3.4 截流系统规划	6

3.5 雨水管网规划	7

3.6 污水管网规划	9

第4章 排水管网设计	10

4.1 一般规定	10

4.2 水力计算	11

4.3 市政排水管网	12

4.5 排水管材选取	12

4.6 附属构筑物	12

第5章 排水管网建设	13

5.1 一般规定	13

5.2 排水管网施工	13

5.4 质量验收	14

第6章 排水管网接管	15

6.3 排水接管的审核内容	15

6.4 排水接管后期管理及监督	15

第7章 排水管网设施运行与维护	17

7.1 一般规定	17

7.2 排水管网系统调度	17

7.3 排口管理	19

7.4 城市排水管网维护	19

7.5 事故抢修和紧急预案	20

第8章 水管网信息平台维护	22

8.1 一般规定	22

8.2 排水管网数据收集	23

8.3 排水管网数据更新	23

第1章 总则

1.0.1  说明制定本规程的宗旨和目的，主要是为了贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》（建城〔2019〕52号）、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》(发改环资〔2020〕1234号)、《湖北省水污染防治行动计划工作方案》（鄂政发〔2016〕3号）及《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》等文件要求，目的在于解决武汉市排水管网体系在长期建设和运维过程出现的一系列问题。

1.0.2  提出武汉市排水管网建管工作遵循的原则。

1.0.3  说明本规程依据的标准规范及地方上位规划主要有：

《室外排水设计规范》（GB50014,2016年版）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082

《医院污水排放标准》GBJ 48

《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

《建筑给水排水设计规范》（GB50015）

《武汉市城市总体规划（2010-2030）》

《武汉市中心城区排水防涝专项规划（2012-2030）》

《武汉市污水专项规划》

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

《城镇排水管道维护安全技术规程》

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

1.0.4  本规程依据国家及行业内现行相关标准、规范、规程及规定等文件，系统总结武汉市排水管网建管工作经验编写而成，故结合武汉市排水管网建管工作实际情况明确了本规程的适用范围及要求。

1.0.5  明确本规程包括的排水管网建管的各工作阶段及排水管网设施所涵盖的具体范围。规定本规程的适用范围，由于临时性排水工程的标准和要求的安全度要比永久性工程低，故不适用本规程。关于工业废水，由于已逐步制定了各工业废水的设计规范，故本规程不包括工业废水的的内容。

1.0.6  提出武汉市排水管网建管相关单位应履行职责、互相配合、系统运作的规定。

1.0.7  说明本规程的地域特色，明确本规程将分期更新，凡是在国内或武汉市普遍推广、行之有效及有完整的可靠科学数据的新技术、新方法、新材料和新设备，都应积极纳入。规程不应阻碍或抑制新技术、新方法、新材料和新设备的发展，为此，鼓励积极采用经过鉴定、节地节能、经济高效的新技术、新方法、新材料和新设备。

1.0.8  提出了武汉市排水管网建管工作需同时执行国家颁布的有关标准、规范的规定，且不能违背国家级法律、行政法规的规定。

第3章 排水管网规划

3.1 一般规定

3.1.5  为减少城市道路尤其是新建不久的道路反复出现“拉拉链”现象，提出本要求。比永久性工程低，故不适用本规程。关于工业废水，由于已逐步制定了各工业废水的设计规范，故本规程不包括工业废水的内容。

3.2 雨水系统规划

3.2.5  明确武汉市关于明渠保护的要求。

3.2.6  明确人工蓄水池或调蓄隧道设置的适用条件。其设置应避免与传统的地下管道和地下交通设施发生冲突。目前已广泛应用于巴黎、伦敦、芝加哥、东京、新加坡、香港等众多大城市。按照国内外已建成工程经验，主要可以解决以下问题：一是可以提高区域的排水标准，降低水浸风险；二是可以进行污水集中输送，实现污水有效收集处理；三是可以大幅度削减初期雨水和溢流污染，提升环境水体的水质。同时，有些情况下还可与交通工程在空间上实现共享。在降雨量大、暴雨频繁，城市空间拥挤，中心城区在现有浅层排水系统改造困难极大的情况下，建设人工蓄水或深层隧道排水系统是一种有效手段，符合老城区的排水特征。根据《室外排水设计规范（2016年版）》（GB50014）3.2.4B规定超大城市内涝防治重现期为100年，武汉市为超大城市，内涝防治重现期应取100年。

3.3 污水系统规划

3.3.9  鉴于武汉市城市地域面积较大，污水系统形成不可能一蹴而就，故要求城市新开发地区的污水系统应重点考虑统筹主干管网系统布局，确保工程效益尽早发挥，保护区域水环境。

3.4 截流系统规划

3.4.1  为减少旱季溢流污水量，合流区应根据系统特点及实际情况，因地制宜采取溢流口及截流井改造、管网破损修复（补）、管材更新（换）、加强调度等工程或非工程措施，对现有雨污合流管网开展改造，降低合流制管网溢流污染及溢流频次。

3.4.2  规定截流倍数的选用原则。

截流倍数的设置直接影响环境效益和经济效益，其取值应综合考虑受纳水体的水质要求、受纳水体的自净能力、城市类型、人口密度、降雨量等因素。当合流制排水系统具有排水能力较大的合流管渠，可采用较小的截流倍数，或设置一定容量的雨水调蓄设施。根据国外资料，英国截流倍数为5，德国为4，美国为1.5~30，日本为最大时污水量的3倍以上。我国的截流倍数选取与发达国家相比偏低，在实际运行的合流制中，有的城市截流倍数仅为0～0.5。本次修订针对我国目前实际情况，为有效控制初期雨水污染，将截流倍数n0提高为2~10。根据武汉市水务局委托武汉理工大学姜应和教授开展的《武汉市中心城区径流污染控制研究》的成果，该研究利用水质水量模型对不同截流倍数下主要污染物COD, TN和TP的排放量进行数值模拟，并认为截流倍数等于4的时候，出水基本可等同于分流制雨水系统排水水质。

3.5 雨水管网规划

3.5.2  雨水管网规划设计流量计算说明。

1  参见《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）5.2.2条。考虑到目前武汉市排水模型搭建少，实际未大范围开展数学模型法计算，过渡期暂使用推理公式算法，采用数学模型复核系统排涝达标情况。

2  本次采用的暴雨强度公式是对1999年度武汉建设科技项目《汉口暴雨强度公式的修编及应用研究》成果的修正，主要是将按年多个样法编制的原公式按年最大值法进行了转换。武汉市需适时修订设计暴雨强度公式。

3  明确设计暴雨重现期的取值。防护对象的重要程度分为一般、重要两个等级。防护对象的重要程度宜按表1进行评价：

表1 防护对象重要性评价标准

| 重要性等级 | 防护对象 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 路段 | 地区 |
| 重要 | 城市主干道及以上等级道路、地铁、过江（湖）地下隧道、下穿（道路、铁路等）通道 | 医院、学校、交通枢纽等重要公共服务设施用地、保障性大型基础设施用地、省市防灾、救灾指挥机关用地、市级重点功能区 |
| 一般 | 次干路和支路 | 其他地区 |

注：不利地段一般指地面高程比周边所有地区高程均低0.2 m以上，且面积大于1000 m2的地段。

3.5.3  规定雨水管渠设计重现期的选用范围。

武汉作为中部的典型的丰水内涝型的特大城市，雨水管网设计重现期应在结合国标的基础上充分考虑地域性、先进性及科学性，确保城市排水防涝安全。雨水管网的设计重现期，应根据城镇类型、汇水地区性质、地形特点等因素确定。本次修订提出按照城镇类型和城区类型，适当提高雨水管渠的设计重现期。

目前，我国雨水管渠设计标准与国外发达国家相比整体偏低。表2为目前我国雨水管网设计标准与发达国家和地区的对比情况。以美国、日本为例，美国、日本等国在防治城镇内涝的设施上投入较大，城镇雨水管渠设计重现期一般采用5年~10年。美国各州还将排水干管系统的设计重现期采用100年，排水系统的其它设施分别具有不同的设计重现期。日本也将设计重现期不断提高，《日本下水道设计指南》（2009年版）中规定，排水系统设计重现期在10年内应提高到10年～15年。所以，本次雨水管渠设计重现期与原规范相比有所提高。

表2 我国当前雨水管网设计重现期与发达国家和地区的对比

| 国家（地区） | 设计暴雨重现期 |
| --- | --- |
| 中国大陆 | 一般地区1~3年、重要地区3~5年、特别重要地区10年 |
| 中国香港 | 高度利用的农业用地2-5年；农村排水，包括开拓地项目的内部排水系统10年；城市排水支线系统50年 |
| 美国 | 居住区2~15年，一般取10年。商业和高价值区域10~100年 |
| 欧盟 | 农村地区1年、居民区2年、城市中心/工业区/商业区5年、地下铁路/地下通道10年 |
| 英国 | 30年 |
| 日本 | 3-10年，10年内应提高至10~15年 |
| 澳大利亚 | 高密度开发的办公、商业和工业区20~50年；其他地区以及住宅区为10年；较低密度的居民区和开放区域为5年 |
| 新加坡 | 一般管渠、次要排水设施、小河道5年一遇，新加坡河等主干河流50~100年一遇，机场、隧道等重要基础设施和区域50年一遇。 |

3.5.4  在确定雨水管涵、渠道的规模时，应考虑允许淤积深度对其过流能力的影响，大型及特大型排水管渠应进行水力最优断面核算后确定，大型管渠是指选用选用规格大于d2000时的矩形暗涵及明渠等；同时，雨水管网断面选择应重点考虑中小雨强度的淤积问题；污水管网应考虑非用水量高峰时管网坡度较小时的流速及淤积问题；合流管网应重点考虑旱季及中小雨时的淤积及冲刷问题。

3.6 污水管网规划

3.6.16  厂区内也应在产生上述废水的排出口处及其干管上每隔适当距离处设置水封井，水封深度不应小于0.25m，井上宜设通风设施，井底应设沉泥槽；水封井以及同一管渠系统中的其它检查井，均不应设在车行道和行人众多的地段，并应适当远离产生明火的场地。

第4章 排水管网设计

4.1 一般规定

4.1.3  规定排水工程设计与其它专项规划和市政管线设计相互协调。

排水工程设施，包括城镇内涝防治工程设施是维持城镇正常运转的重要基础设施。在降雨频繁，河网较为密集，或易受内涝灾害的地区，排水工程尤为重要。排水工程与水利防洪、道路交通、园林绿地和环境保护等专业有着密切的联系，并应同城市平面和竖向规划相互协调。河道、湖泊、湿地、沟塘等城市自然设施是城市蓄洪、排水的重要载体，在城镇平面规划中对此有明确要求。排水工程的设计应满足规划中的相关控制指标，根据城市自然蓄洪设施数量和水面率控制指标要求，合理确定排水设施的建设方案。排水工程设计中应考虑对河湖水系等城市现状受纳水体的保护要求。对于没有足够受纳水体的新区开发，应提出水体开挖方案。排水设施的设计，应充分考虑城镇竖向规划中的相关指标要求，根据不同区域的排水优先等级确定排水设施与周边其它基础设施的高程差；从整体竖向规划角度考虑内涝防治要求，根据竖向规划要求确定高程差，而不能仅仅根据单项工程的经济性要求设计建设。

4.1.4  规定排水体制选择的原则。

分流制指用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。合流制指用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式。分流制可根据当地规划的实施情况和经济情况，分期建设。污水由污水收集系统收集并输送到污水厂处理；雨水由雨水系统收集，并就近排入水体，可达到投资低，环境效益高的目的。因此规定除降雨量少的干旱地区外，新建地区应采用分流制，降雨量少一般指年均300mm以下的地区。旧城区由于历史原因，一般已采用合流制，故规定同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制，同时规定现有合流制排水系统应按照规划的要求实现雨污分流改造，并根据城镇排水规划的要求，加大排水管网的改造力度，实施雨污分流改造。暂时不具备雨污分流工程条件的地区，应提高截流倍数，采取截流、调蓄和处理相结合的措施减少合流污水和初期雨水的污染。

4.1.5  关于市政道路下设计雨污水管道规格的的规定。

近年来，随着国家标准及武汉城市建设水平及管养维护水平的不断提高，适当提高基础设施建设标准已成为共识，此外，根据横向调研相关水务运维主管门意见，雨水管道D800与D600、污水管道D500与D400综合造价相差不多，但过流能力、系统分流平衡能力以及维护便利性等优点显著，故设计雨水管道尽量按D800起步，污水管道宜尽量按D500起步，此外，污水管道的坡度宜按不淤流速进行复核，在条件允许的情况下可适当按小一级规格污水管道的最小坡度要求进行设置。

4.2 水力计算

4.2.1  说明雨水设计流量的水力计算方法。

我国目前采用恒定均匀流推理公式，即式（3.2.1）计算雨量。恒定均匀流推理公式基于以下假设：降雨在整个汇水面积上的分布是均匀的，降雨强度在选定的降雨时段内均匀不变；汇水面积随集流时间增长的速度为常数。因此，推理公式适用于较小规模排水系统的计算，当应用于较大规模排水系统的计算时会产生较大误差。美国一些城市规定的推理公式适用范围分别为：奥斯汀4km2、芝加哥0.8km2、纽约1.6km2、休斯顿20km2~24km2，丹佛6.4km2且汇流时间小于10min；欧盟的排水设计规范要求当排水系统面积大于2km2或汇流时间大于15min时，应采用非恒定流模拟进行城市雨水管网水力计算。在总结国内外资料的基础上，本次修订提出汇水面积超过2 km2的地区，雨水设计流量宜采用数学模型进行计算。

目前国内外应用较广的数学模型方法主要包括基于流域产流机制或实测水文过程线的计算方法。水文过程线也可通过实测与数学统计结合的方法获得。数学模型法计算过程较为复杂，一般都通过计算机模拟实现。目前，发达国家已广泛采用计算机软件对产汇流过程进行模拟，并用于排水管渠和内涝防治系统的设计与校核。

4.3 市政排水管网

4.3.2  维持管线运行期间及后期发生严重不均匀沉降或地质灾害时，降低管线出现接口拉脱、断裂等缺陷的问题。

4.3.8  鉴于武汉市为平原城市，竖向变化小，排水管网多按不淤流速进行规划设计，设计阶段有条件时应尽量提高坡度，故提出此要求；当采用塑料管材或其它管材时，应根据管材的内摩擦系数进行流速核算后确定采取维持管线运行期间的清淤及提升流速的措施，如与拦蓄冲洗设施相结合的流速提升设施设备、管道内设置的具备防倒灌功能的自动力管道冲洗器等。

4.5 排水管材选取

4.5.2  选用高标准管材建议征求建设单位后确定，下列区域建设市政排水管道工程时，宜选用球墨铸铁管或钢管：敷设在河、湖等水体影响区域；敷设在横穿城市主干道、高等级公路下区域；敷设在车流、人流密集等检修空间受限区域；敷设在膨胀土、流砂等特殊土壤地区；敷设在植物根系发达区域；排水管道需要明装的区域等。

4.6 附属构筑物

4.6.1  第1款关于排水检查井间距的规定及要求说明：

随着城市排水管网疏通方法和工艺工法的不断提升，结合87版、96版、06版、11版等四版排水规范的调整变化趋势，城市道路下的排水检查井井距应按上限设计。此外，对于旧城区改造及改扩建工程中既有管道，可考虑设置骑马井、管道切割开孔等措施，尽量减少城市道路下的检查井数量。

4.6.3  第3款 关于雨水口连接数量及连接管长度的要求，明确雨水口串联的详细要求，以便于指导工程设计，近年来国内城市频频看海，原因很多，总结分析后其中重要的原因之一即路面排水设计的不合理。

4.6.4  第1款截流系统的地方相关规划主要有《武汉市海绵城市专项规划》、《武汉合流区溢流污染控制标准》以及相关流域规划等。

第5章 排水管网建设

5.1 一般规定

5.1.2  目前招投标采购方式主要有两种：建设单位自主招投标统一采购和施工单位自行采购。为了节省工程造价，施工单位往往会忽视工程材料或产品质量，工程材料或产品质量水平难以达到现行国家产品标准的要求，排水管网工程多为隐蔽工程，工程隐患难以检测，修复成本极高，故做此规定。

5.1.3  排水管道工程所用的管材、管道附件及其它材料的品种类型较多，产品规格不统一，产品质量会直接影响工程结构安全使用功能及环境保护。为此，管材、管件及其它材料必须符合国家和武汉市有关的标准。

5.1.5  施工组织的核心是施工方案，本规范重点对施工方案做出具体规定：对于施工组织设计和施工方案审批程序，各地、各行业均有不同的规定，本规范不宜对此进行统一的规定，而强调其内容要求和按“规定程序”审批后执行。

5.2 排水管网施工

5.2.2  在城镇街道排水工程施工时，一些安全事故时有发生，如夜间警示不明显，行人和车辆撞击路障，导致受伤；再有小孩钻入路障，掉入沟槽，或检查井上无遮盖，掉入井内。

5.2.6  按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002附录A.1.1条“所有建(构)筑物均应进行施工验槽”规定，基(槽)坑开挖中发现岩、土质与建设单位提供的设计勘测资料不符或有其他异常情况时，应由建设单位会同建设、设计、勘察、监理等有关单位共同研究处理，由设计单位提出变更设计。

5.2.8  管道开挖宽度应符合设计要求，设计无具体要求时，本条给出计算公式和参考宽度。刚性管道指混凝土类管指钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管，柔性管道指钢管、球墨铸铁管和实壁PE100管。

5.2.9  给排水管道施工时，经常与已建的或同时施工的给水、排水、煤气、热力、电缆等地下管道交叉；这些交叉的处理应由设计单位给出具体设计，施工单位按照设计要求施工。

5.2.10  要求施工时管道的土弧基础中心角比设计的中心角大30°（亦即施工角为2α+30°），是考虑管底腋角部位的回填压实有一定难度，在施工中将土弧中心角做大一些可提高管道受力的支承条件，增加管道结构的安全度。

5.2.11  在承插式胶圈接口安装过程中，施工单位为了省事，不放入胶圈，直接将管道插口插入承口，然后用水泥捻缝。这种接口密封无法保证，监理单位应加强接口检查，严禁该类方式发生。

承插式胶圈接口安装一般采用手拉葫芦进行安装，由于手拉葫芦承载力不足，绳索突然断裂，击伤操作人员，造成安全事故。

5.4 质量验收

5.4.9  球墨铸铁管作为无压管在工程上使用，国家级的标准或规范中只有压力试验的规定，却没有闭水试验的规定。本条的规定采用了现行国家标准GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管的允许渗水量的方法，其他的球墨铸铁管道规范也采用了同样的做法。

第6章 排水管网接管

6.3 排水接管的审核内容

6.3.1 城镇排水主管部门办理排水许可证所需经费，应当列入城镇排水主管部门的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。

6.3.3  申请受理之日前一个月内有经国家计量认证的水质检测机构出具，检测内容符合申请项目排水性质。排水水质化验报告中检测的排口数量必须与申请表上的污水管或合流管排放口数量一致，申请表上的管径与竣工图上的管径要一致。

列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料，其他排水户无需提供。

6.3.6  因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。

6.3.7  排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。

6.3.8  排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。

6.4 排水接管后期管理及监督

6.4.2  排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。

6.4.5  被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。

6.4.6  列入重点排污单位名录的排水户，应当依法安装并保证水污染物排放自动监测设备正常运行；列入重点排污单位名录的排水户安装的水污染物排放自动监测设备，应当与环境保护主管部门的监控设备联网。环境保护主管部门应当将监测数据与城镇排水主管部门实时共享。对未与环境保护主管部门的监控设备联网，城镇排水主管部门已进行自动监测的，可以将监测数据与环境保护主管部门共享。

6.4.8  城镇排水主管部门及其委托的专门机构、排水监测机构的工作人员对知悉的被监督检查单位和个人的技术和商业秘密负有保密义务。

第7章 排水管网设施运行与维护

7.1 一般规定

7.1.1  排水管网设施运行维护应包括以下内容：管网巡视、养护、检查与评估、修复、封堵与废除等。

7.1.6  列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

7.2 排水管网系统调度

7.2.1  城市排水管网系统运行调度管理

城市排水管网系统调度方案的内容主要包括编制目的、编制原则、编制依据、指挥网络、调度原则、工作要求、工作流程、运行方案、应急预案等，调度方案应结合实际运行调度经验不断总结完善，实现最优调度。

7.2.2  排水系统运行调度中心管理

1  为实现安全平稳运行，科学合理调度，应通过信息化手段来辅助；目前，国内大部分城市已建设防汛排水信息系统，采集排水基础设施数据、管渠水位数据、泵站运行监控数据、下穿式立交及地道积水监测数据、降雨及排入河道水位数据、泵站放江水质水量数据等，并通过系统对数据和水情、工情、灾情进行综合分析，为调度管理机构的实时精确调度提供依据；国内部分城市已开展排水水力模型研究与应用，可为运行调度提供参考。

2  城市排水管网系统调度中心的主要职责是发布调度指令或信息的传达与落实，调度管辖范围的划定，监控与调度泵站日常运行，污水泵站（输送干线）与下游污水厂的联动，排水泵站（雨水泵站、合流泵站）之间及与河道水闸的联动等，调度权限分级可参考表7.2-1。

表7.2-1排水管网系统调度权限分级表

| 级别 | 调度权限 | 防汛防台预警信号级别 | 干线输送事故应急调度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 主管单位主要领导 | 红色防汛防台预警，I级响应 | 其他重大突发事故 |
| 二级 | 主管单位分管领导 | 橙色防汛防台预警，II级响应 | 大型中途泵站、输送主干线或箱涵设施停运等 |
| 三级 | 主管单位部门领导 | 黄色防汛防台预警，III级响应 | 支线泵站、支线管道设施停运等 |
| 四级 | 调度机构负责人 | 蓝色防汛防台预警，IV级响应 |  |
| 五级 | 调度员 | 日常运行监控与调度 |  |

3  “统一调度”是指系统内所有的排水管渠、泵站及污水处理厂等均应纳入调度范围；“统一指挥”是指调度指令由调度管理机构统一发布，管辖范围内的所有排水设施管理单位均应执行上级调度管理机构的调度指令；各级调度机构的单位应依照“分级指挥、下级服从上级”的原则进行调度，同级调度机构应加强信息沟通与相互协作。

4  城市排水管网系统调度应重点收集气象信息预判天气变化，汇总、整理、分析运行数据，保持调度通信网络及设备运作正常，处置应急突发事件等；发现泵站运行存在问题时应进行主动干预和纠正等；排水管网与泵站排放的水质水量信息可通过设置的在线仪表获取，也可通过人工或自动取样。

7.2.3  城市排水系统防汛调度

1  调度员应熟悉掌握调度管辖范围内的泵站功能、工艺、配泵、标高、水位、管道走向、运行方案、应急预案等内容，遵守调度管理机构规章制度，认真履行各项岗位职责，发布调度指令，收集运行信息，填报、完善各项运行记录，定期接受调度业务培训。

2  防汛泵站是雨水泵站和合流泵站的统称。由于雨水、污水混接等原因，在运行方案中按降雨与旱流两种工情及相关工况设置不同的开、停机水位。雨季排江执行降雨开停泵水位，旱季执行旱流开泵水位。有条件的防汛泵站应通过改扩建在其内部设置旱流污水泵站，通过在重力管道末端设置闸门，截流旱季的混接污水进入旱流污水泵站，提升至附近的污水管道后至污水处理厂处理达标后排放；雨天开启闸门直接排水至防汛泵站抽排。

7.2.4  城市污水系统运行调度

排水管渠与泵站排放的水质水量取样进行化验分析；水质主要对COD、pH、SS、NH4+-N、TP、阴离子表面活性剂等指标进行监测；水量常用的监测技术有电磁流量计、多普勒流量计、容积法等。

7.3 排口管理

7.3.1  排水系统的排口主要包括直接或者通过沟、渠、管道等设施向江河、湖泊排放雨水的排口，以下统称排口；新建，是指排口的首次建造或者使用，以及对原来不具有排水功能或者已废弃的排口的使用；改建，是指已有排口的排放位置、排放方式等事项的重大改变；扩大，是指已有排口排水能力的提高。

7.3.2  依法需要办理河道管理范围内建设项目审查手续或者取水许可审批手续的，排污单位应当根据具体要求，分别在提出河道管理范围内建设项目申请或者取水许可申请的同时，提出入河排口设置申请。依法不需要编制环境影响报告书（表）以及依法不需要办理河道管理范围内建设项目审查手续和取水许可手续的，排污单位应当在设置入河排口前，向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排口设置申请。

7.3.5  设置排口应当提交以下材料：排口设置申请书；建设项目依据文件；排口设置论证报告。设置排口对水功能区影响明显轻微的，经有管辖权的地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构同意，可以不编制排口设置论证报告，只提交设置排口对水功能区影响的简要分析材料。系统的排口主要包括直接或者通过沟、渠、管道等设施向江河、湖泊排放。

7.4 城市排水管网维护

7.4.1  城市排水管网（包括雨、污水及合流管网）及附属设施应建立定期巡视内容应包括雨天污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅子缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放（含基坑水私排）、私自接改管道以及影响管道排水的工程施工等情况。

7.4.2  鉴于武汉市的行政区域面积较大且不同区域管网的建设年代的不同，在市排水行政主管部门制定统一的排水管网维护和管养标准办法的前提下，各区可结合辖区范围内的管网实际情况，在确保管网设施正常功能运行的情况下酌情确定维护管养频次。

7.4.3  根据武汉市市域面积较大以及市区两级分制的特点，大部分的维护及管养主要落实在区级层面的实际情况；同时为了加强市级统筹及市级相关三年行动计划以及五年规划以及相关专项资金支持等，提出此要求，并根据实际需求建立相对完善且实时更新的城市排水管网信息系统（平台）。

7.4.4  鉴于武汉市正处于城建的高峰期，房建、市政基础设施、地下空间、地铁等项目中基坑的施工排水量较大，对于城市雨（合流区的排水管网）水管网的运行和维护产生了较大的压力，甚至存在接入城市污水管网的情况，导致城市污水管网以至污水处理厂运行很不健康，故增加此要求。

7.4.5  鉴于近年来武汉市部分排水管网布置在绿化带内的情况较多，为保证上述排水管网设施的正常运行及巡检维护工作，在征求行政主管部门及管养部门的意见后增加此款条文。

7.4.6  根据水务运维部门反映，近年来武汉市城市排水清淤工作中的淤泥处理处置用地较为困难的实际情况，在征求了排水行政主管部门及管养部门的意见后增加此款条文。

7.4.20  随着城市排水管网建设水平和海绵城市建设的不断深入与提高，排水管网及其附属设施配套的监测设施日益增多，如流量计、液位计、NH3-N、SS监测仪、雨量计等，其数据应统一录入智慧水务运行调度信息系统（平台）之外，其自身维护工作应纳入水务维护及管养范围之内。

7.5 事故抢修和紧急预案

7.5.1  根据多年气象数据统计，鉴于武汉市冬季一般低温均在0度以上，故未考虑增设冬季排水管道的养护相关要求及规定。

7.5.8  在武汉新冠疫情期间，排水管网设施维护作业方案主要包括疫情期间的排水管网设施通畅运行、作业防护消杀、常规疏涝及应急疏浚、淤泥应急处置等。鉴于武汉市排水系统特色及地域特点，疫情期间的城市排水管网系统不宜作全面消毒，应以疫情集中区域内部消杀为主，水务消杀为辅；宜主要针对集中收治医院、方舱医院、集中医学观察点、农贸市场、重点社区（含社区卫生服务中心）周边的排水接管点（污水井）以及污水排放路由中的泵站、重点渠道（有合流或混流污水进入的）等存在暴露传播风险的点位进行二次消毒，应在集中消毒点的下游150～200m范围内的检查井处进行余氯监测，控制管网的余氯值应在5～8mg/L之间。

7.5.9  如果在工作中发生了接触污水的情况，要密切关注工作人员的身体状况并与其他人进行隔离，不少于14天。

7.5.10  排水管网系统消毒，需要注意的是不宜在入湖排口、入江排口闸口等点位直接投加消毒剂；严禁在江河湖泊明渠等地表水体直接投加消毒剂，未发生溢流的明渠也不宜投加消毒剂。

第8章 水管网信息平台维护

8.1 一般规定

8.1.1  根据《城镇排水与污水条例》、《武汉市城市管线管理办法》、《市人民政府办公厅关于进一步加强中心城区排水污水设施建设与维护管理工作的通知》、《武汉市排水管理条例（初稿）》结合我市实际进行考虑。

8.1.2  排水管网信息管理平台是新时代的发展趋势，是未来更加有效的精细化管理手段。城镇排水管网因数量庞大，建设周期长，由此搭建的排水管网信息管理平台也必然是长期的建设过程。

8.2 排水管网数据收集

8.2.1 排水管网数据收集和更新是一个长期繁琐的工作，需要建立市区两级专班。

8.2.2 数据的更新依赖于项目勘察结果、项目设计施工图、项目相关变更文件进行，需规定每阶段定期提供相关资料用于备案。

8.2.5 运行监控系统主要采集泵站每台泵机的运行信号、泵站格栅前后水位信号和雨量信号等。视频监控系统主要采集泵机运行、控制 柜运行、格栅机运行及泵房周边重要地点的视频信号。每个泵站的系统自行独立，成为排水管网信息平台一个信息子站点。

8.3 排水管网数据更新

8.3.1 排水管网数据量大、关联关系复杂的特点，通常埋藏于地下，隐蔽性较强，并且在使用运行过程中不断更新与改造，数据采集和维护难度大。因此需要遵循科学的方法体系，按照相关标准，建立格式统一、信息完整、动态更新的城市排水管网更新系统。设施数据库的建立可为城市排水系统的规划、设计和管理提供准确可靠的现状资料，有利于现代化城市的建设与管理。根据排水管网信息平台应具备的功能以及排水管网平台数据库的分类和原则，建立有效的管网数据更新机制。